## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BLOQUE B
Diciembre de 2005
No. | ITEM | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
I | MAMPOSTERIA
1.1 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 1165
1.2 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 375
1.3 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 162
1.4 | Construcción de muro en bloque divisorio de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015, para muros de culatas | M2 | 154
1.5 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015, para culatas. | M3 | 103
1.6 | Construcción de muro en soga común para culatas internas, incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 60
1.7 | Construcción y montaje de alfagías prefabricadas en concreto, ancho 0.60 según diseño, incluye acero de refuerzo, y pines de anclaje a dovelas de antepecho | M3 | 304
1.8 | Construcción e instalación de dinteles prefabricados en sistema de muro liviano seco superboard RH - 12.7 mm, juntas ocultas, incluye aplicación de pintura acrílica Koraza a 3 manos. Según diseño, y anclaje y soporte a estructura existente. Longitud de desarrollo del elemento 1.20 mts, según diseño | ML | 343
1.9 | Concreto grauting para dovelas | ML | 3600
1.1 | Acero de refuerzo para dovelas diámetro 3/8", 60000 psi | ML | 3600
1.11 | Acero de refuerzo para bloque diámetro 3/8", 60000 psi | ML | 2815
1.12 | Construcción de alfagías en concreto para muros laterales de cubierta, según diseño | ML | 30
1.13 | Anclaje de acero de 3/8" para refuerzo de dovelas | UNID | 2250
SUBTOTAL
II | IMPERMEABILIZACIONES
2.1 | Impermeabilización de placa de cubierta | M2 | 33
2.2 | Impermeabilización de pisos de baños | M2 | 150
SUBTOTAL
III | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS, PISOS
3.1 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2"; ancho 0.60, espesor = 0.07; incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10. Acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales, y dilataciones en bronce | ML | 12
3.2 | Construcción de brocales para pocetas de aseo, en bloque de concreto, espesor = 0.12 repellado ambas caras y carteras; altura de brocal 0.60 mts | M2 | 3
3.3 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado. Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor 0.035, para aulas | M2 | 1693
3.4 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos | ML | 380
3.5 | Construcción de piso en Granito pulido fondo blanco No. 2 para escaleras, incluye huellas, contrahuellas y carteras laterales, tratamiento completo de sellante, incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor 0.035. | M2 | 81
3.6 | Suministro e instalación de rejillas de piso metálicas, diámetros 2" y 3" | UNID | 12
3.7 | Suministro e instalación de cerámica Miró 905 beige de 0.35 x 0.25, para muros de baños, incluye repello 1:4, espesor promedio = 0.035, h= 2.10 mts | M2 | 363
3.8 | Suministro e instalación de lapiz en cerámica Miró Ref. 175 | ML | 215
3.9 | Construcción de repello 1:4 bajo gradas | M2 | 80
3.1 | Construcción de dilataciones en icopor, entre muros y estructura de concreto | ML | 900
3.11 | Repello 1:4 impermeabilizado para fachadas | M2 | 262
3.12 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito tipo alfa h= 0.07 recto | ML | 650
SUBTOTAL
IV | PUNTOS SANITARIOS
4.1 | Para sanitarios de tanque según especificación | UNID | 23
4.2 | Para lavamanos según especificación | UNID | 18
4.3 | Para orinal según especificación | UNID | 6
4.4 | Sifón 3" | UNID | 12
SUBTOTAL
V | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA
5.1 | Punto hidráulico para sanitarios de tanque según especificación | UNID | 28
5.2 | Punto hidráulico para Lavamanos según especificación | UNID | 24
5.3 | Punto hidráulico para orinal según especificación | UNID | 8
5.4 | Suministro e instalación de válvulas díametro 2" | UNID | 8
5.5 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 2" | ML | 22
5.6 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 3" | ML | 40
5.7 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 4" | ML | 82
5.8 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 3" (incendios) | ML | 97
5.9 | Suministro e instalación de hidrantes díametro 3" | UNID | 1
5.1 | Suministro e instalación de válvula siamesa díametro 3" | UNID | 1
5.11 | Suministro e instalación gabinete contraincendios | UNID | 4
5.12 | Suministro e instalación de válvula de paso díametro 3" (incendios) | UNID | 1
SUBTOTAL
VI | INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de distribución para BT, con cofre construido en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 14 y 16; con puerta plana en lámina cal. 12 con bisagra corrida tipo piano. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Barraje general de Cu, tipo pesado, electroplateado, trifásico tetrafilar (3f-4h) para 125/220 amp con Ikk ³ 18 ka., + bus tierra aislada. Bornes aptos para automáticos caja moldeada de enchufar. Sin tornillos externos, a prueba de vándalos. Perforación f¼” en el marco para y con luces piloto tipo LED chorro, luz día, por cada salida. LLeva tarjetero con circuitos identificados y marcados. Chapa deslizante Alkey de lujo con pulsador y llave. Junta de dilatación al contorno
6.1 | Según descripción anterior de 30 ctos- 220 Amp. Trifásico tetrafilar (3f-4h). Tipo SD o línea CODEL. Para TD-NABPL. Red normal | UNID | 1
6.2 | Igual al anterior de 18 cts- 125 Amp. Trifásico tetrafilar (3f-4h). Para TD-EAB. Red emergencia | UNID | 1
6.3 | Igual al anterior de 12 cts-125 Amp. Trifásico tetrafilar (3f-4h). Para TD-NAB2/3/4. Red norma | UNID | 3
6.4 | Similar al anterior, tambien con puerta y barraje general de Cu, electroplateado, bifásico trifilar (2f-3h) para 120 amp con Ikk ³ 10 ka., + bus tierra aislada. Bornes aptos para automáticos caja moldeada de enchufar. 18 cts. TD-RAB-regulado | UNID | 1
6.5 | Gabinete telefónico, con cofre construido en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 14 y 16; con puerta plana en lámina cal. 12 con bisagra corrida tipo piano. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Doble fondo, el intermedio con madera contrachapada de 10mm, bus tierra aislado. Sin tornillos externos, a prueba de vándalos. LLeva tarjetero con salidas identificadas y marcados. Chapa deslizante Alkey de lujo con pulsador y llave. Junta de dilatación al contorno. De 1.00*0.40*0.15m. Con mayor cantidad nock-outs en parte inferior y superior | UNID | 5
6.6 | Caja de paso, construida en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 18; con puerta plana en lámina cal. 16 con bisagra lateral. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Con bus tierra aislado Chapa deslizante Alkey. Junta de dilatación al contorno. De 10”*1”. Con mayor cantidad nock-outs en parte inferior y superio | UNID | 3
6.7 | Igual al anterior de 8”*8”, adheridas a bandeja portacables | UNID | 26
6.8 | Igual al anterior de 6”*6”, sobre cielo falso | UNID | 12
6.9 | Bandeja o canastilla portacables, reforzada o tipo pesada, con accesorios e instalada bajo placa y sobre cielo falso. Lámina de acero cold rolled calibre 16 y 18, perfilada, tratada quimicamente y pintada al horno, color gris. Tamaño de 0.30*0.12(12”*4”) m. tipo escalera con travesaños cada 0.24m, máximo. Con tapas superior e inferior con lámina perforada o malla expandida tipo IMT de diám. 5mm. Incluye ganchos soportes aéreos laterales de platina, acoples laterales de platina, accesorios para cambio de dirección, herrajes, soportes, tortillería en general, etc. En toda la longitud de la bandeja lleva un conductor de Cu, No. 10 awg- desnudo, que deriva desde borne tierra de tablero contiguo e interconecta cada parte de la bandeja por medio de tornillos galvanizados. Tipo CENO, REBRA. El sistema de bandeja portacables por cada piso incluye: | UNID | 3
*- Tramo recto de 2.40m = #16.00
*- Curva horizontal a 90° = #1.00
*- Acoplamiento o unión “T” = #1.00
*- Platinas terminales = #3.00
*- Platinas para acoplamiento lateral con tornillería = #36.00
*- Ganchos soportes aéreos laterales de platina con tortillería. = # 100.00 mínimo
*- Tapas superiores e inferiores de lámina o malla expandida = Medida de acuerdo a longitud
*- Línea tierra con No. 10awg-cu.
Se valora globalmente por cada piso e incluye hasta el límite con el bloque A.
6.1 | Complementación de ductería o pases existentes con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, entre tableros electricos normales, desde 1er, a 4to, nivel. Incluye accesorios, soportes, terminales. Promedio 2.6 m, entre bordes de tableros:
6.10.1 | *- Con 3*diám1½”+4*diám. 1”. De 1 a 2do, piso. | UNID | 1
6.10.2 | *- Con 2*diám1½”+4* diam. 1”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1
6.10.3 | *- Con 1*diám1½”+4*diám1”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1
6.10.4 | *- Con 1*diám1½”+1*diám1”. A cielo falso. | UNID | 1
6.11 | Igual al anterior para tablero emergencia y cajas de paso en pisos superiores. Promedio 2.90m.
6.11.1 | *- Con 1*diám1½”+1*diám1”. De 1 a 2do y a 3er, piso. | UNID | 1
6.11.2 | *- Con 1*diám1¼”+1*diám1”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1
6.11.3 | *- Con 1*diám1½”+5*diám1”. A cielo falso. | UNID | 1
6.12 | Igual al anterior, entre tablero eléctrico y caja de paso de 6”*6”, de piso inferior. Con 1*diám.2”. Por pase existente. Promedio 3.00 m | UNID | 3
6.13 | Igual al anterior, para strips telefónicos desde 1er, a 4to, piso. Promedio a entubar 2.30m
6.13.1 | *- Con 4*diám2”. De 1 a 2do, piso. | UNID | 1
6.13.2 | *- Con 3*diám2”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1
6.13.3 | *- Con 2*diám2”. De 3er, a 4to, piso y a cielo falso. | UNID | 1
6.14 | Igual al anterior, entre strip telefónico y bandeja de piso inferior. Con 1*diám. 2”. Por pase existente. Incluye curva pvc | UNID | 3
6.15 | Igual al anterior, entre strip telefónico y bandeja del mismo piso. Con 4*diam. 2”. Acoplamiento con bandeja por lado lateral. Lleva curva. Prom. 2.00 | UNID | 4
6.16 | Igual al anterior, entre strip telefónico de cada piso y pases dejados en primario de primer piso con 5*diám2”. Son ductos independientes que inter.-conectan con rack bajo grada con cada strip. Acoplan con pases dejados en cada nivel. (Ductos por primario # 20* diám. diám 2”). | UNID | 3
6.17 | Igual al item anterior, para acoplamiento de ductos restantes con el strip telefónico de primer piso | UNID | 1
6.18 | Acoplamiento lateral entre tableros eléctricos de 1er, piso con niples pvc de 3* diám 1½” y terminales | UNID | 1
6.19 | Igual al anterior, entre tablero y strip telefónico de cada piso con niples pvc de 2 *diám 1½” y terminales | UNID | 4
6.2 | Igual al anterior, entre tablero y caja de paso mural de 2, 3 y 4to, piso con niple pvc de 1*diám 1½” | UNID | 3
6.21 | Ducto de reserva con 1*diám 1½”- pvc, entre tableros eléctricos de 1, 2 y 3er piso con cielo falso | UNID | 3
6.22 | Igual al anterior, con 1*diám 1”- pvc, entre caja de paso de 1, 2 y 3er piso con cielo falso | UNID | 3
6.23 | Acoplamiento de entubado con cajilla para salida eléctrica de tomas a nivel de piso primario y superiores. Cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro | UNID | 56
6.24 | Igual a anterior, para acoplamiento de 2 ductos con una sola cajilla pvc, para salidas de información. Incluye salida a sensores y cámara tv. Lleva tapa ciega | UNID | 18
6.25 | Derivación contigua o posterior con niple pvc diám½” y cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro. Idem para sensores | UNID | 26
6.26 | Acoplamiento o prolongación de entubado, desde pase existente hasta cajillas de paso, lado inferior, para salida eléctrica de tomas a nivel de pisos superiores. Con ducto pvc diám½” o diám3/4”. Accesorios. Longitud promedio 2.50m | UNID | 39
6.27 | Igual a anterior, con dos ductos pvc diám½”+ diám 3/4”o 2 diám½” o 2 diám 3/4”, para prolongación inferior, hasta bandeja portacables, en salida para información. Incluye salida a video seguridad. Prom. 1.00m | UNID | 14
6.28 | Entubado con un ducto pvc, tipo PAVCO, diám½”, entre cajas de paso, bajo losa para alimentar salidas de tomas eléctricos. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Bajo losa de 1, 2 y 3er piso. Promedio 6.00m | UNID | 27
6.29 | Acoplamiento o prolongación de ductos pvc diám½” con cajilla para salida de iluminación en escaleras. Incluye cajilla octogonal. Accesorios. Cajilla calzada a muro | UNID | 9
6.3 | Igual al anterior para sensores y cámara interna. Cajilla octogonal en los cenitales y rectangular en los murales. Ducto pvc diám½” o diám3/4”. Prom 2.00 | UNID | 28
6.31 | Igual al anterior para sensores y cámara interna. Cajilla octogonal en los cenitales y rectangular en los murales. Ducto pvc diám½” o diám3/4”. Prom 2.00 | UNID | 24
6.32 | gual al anterior con ducto pvc Æ3/4”, para tv y audio de aulas. Promedio 6.50m | UNID | 16
6.33 | Derivación contigua o posterior con niple pvc diám½” y cajilla rectangular, con tapa ciega, para salida de iluminación de emergencia y/o sensores. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro | UNID | 44
6.34 | Salidas para alumbrado con conduit pvc f½” y f¾”. Conductor No. 12 awg-tw-cu. Línea tierra con conductor No. 14 awg-cu. Accesorios conduit Plafón de porcelana donde se requiera. Interruptor con piloto. Incluye salida a extractores de aire otocelda, control, cajas de paso y acoplamiento de iluminación de grada a nivel de 4to, piso | UNID | 340
51P | Entubado junto a tablero regulado, para alimentar a sistema regulador desde tablero principal con un ducto pvc f1”. Accesorios conduit. Longitud = 6.00 mts | UNID | 1
52P | Igual y junto al anterior para retorno y alimentación de tablero regulado. Longitud = 1.00 mt | UNID | 1
53 | Entubado de salida para tomas altos con conduit PVC diámetro 1/2" y diámtero 3/4". Accesorios conduit Longitud promedio = 12.00 mts | UNID | 16
SUBTOTAL
VII | VARIOS
7.1 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO AUI %
COSTO DIRECTO + INDIRECTO
IVA 16% SOBRE % DE UTILIDAD
COSTO TOTAL

## PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BLOQUE B
Diciembre de 2005
No. | ITEM | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
I | MAMPOSTERIA
1.1 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 1165 | 44712 | 52089480
1.2 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 375 | 47436 | 17788500
1.3 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 162 | 54466 | 8823492
1.4 | Construcción de muro en bloque divisorio de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015, para muros de culatas | M2 | 154 | 25000 | 3850000
1.5 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015, para culatas. | M3 | 103 | 46421 | 4781363
1.6 | Construcción de muro en soga común para culatas internas, incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 60 | 31800 | 1908000
1.7 | Construcción y montaje de alfagías prefabricadas en concreto, ancho 0.60 según diseño, incluye acero de refuerzo, y pines de anclaje a dovelas de antepecho | M3 | 304 | 28950 | 8800800
1.8 | Construcción e instalación de dinteles prefabricados en sistema de muro liviano seco superboard RH - 12.7 mm, juntas ocultas, incluye aplicación de pintura acrílica Koraza a 3 manos. Según diseño, y anclaje y soporte a estructura existente. Longitud de desarrollo del elemento 1.20 mts, según diseño | ML | 343 | 91275 | 31307325
1.9 | Concreto grauting para dovelas | ML | 3600 | 5710 | 20556000
1.1 | Acero de refuerzo para dovelas diámetro 3/8", 60000 psi | ML | 3600 | 2870 | 10332000
1.11 | Acero de refuerzo para bloque diámetro 3/8", 60000 psi | ML | 2815 | 1185 | 3335775
1.12 | Construcción de alfagías en concreto para muros laterales de cubierta, según diseño | ML | 30 | 21858 | 655740
1.13 | Anclaje de acero de 3/8" para refuerzo de dovelas | UNID | 2250 | 10000 | 22500000
| SUBTOTAL |  |  |  | 186728475
II | IMPERMEABILIZACIONES
2.1 | Impermeabilización de placa de cubierta | M2 | 33 | 17285 | 570405
2.2 | Impermeabilización de pisos de baños | M2 | 150 | 9255 | 1388250
| SUBTOTAL |  |  |  | 1958655
III | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS, PISOS
3.1 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2"; ancho 0.60, espesor = 0.07; incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10. Acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales, y dilataciones en bronce | ML | 12 | 76000 | 912000
3.2 | Construcción de brocales para pocetas de aseo, en bloque de concreto, espesor = 0.12 repellado ambas caras y carteras; altura de brocal 0.60 mts | M2 | 3 | 63485 | 190455
3.3 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado. Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor 0.035, para aulas | M2 | 1693 | 67385 | 114082805
3.4 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos | ML | 380 | 9605 | 3649900
3.5 | Construcción de piso en Granito pulido fondo blanco No. 2 para escaleras, incluye huellas, contrahuellas y carteras laterales, tratamiento completo de sellante, incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor 0.035. | M2 | 81 | 67458 | 5464098
3.6 | Suministro e instalación de rejillas de piso metálicas, diámetros 2" y 3" | UNID | 12 | 7115 | 85380
3.7 | Suministro e instalación de cerámica Miró 905 beige de 0.35 x 0.25, para muros de baños, incluye repello 1:4, espesor promedio = 0.035, h= 2.10 mts | M2 | 363 | 55196 | 20036148
3.8 | Suministro e instalación de lapiz en cerámica Miró Ref. 175 | ML | 215 | 7295 | 1568425
3.9 | Construcción de repello 1:4 bajo gradas | M2 | 80 | 14063 | 1125040
3.1 | Construcción de dilataciones en icopor, entre muros y estructura de concreto | ML | 900 | 735 | 661500
3.11 | Repello 1:4 impermeabilizado para fachadas | M2 | 262 | 24286 | 6362932
3.12 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito tipo alfa h= 0.07 recto | ML | 650 | 7010 | 4556500
| SUBTOTAL |  |  |  | 158695183
IV | PUNTOS SANITARIOS
4.1 | Para sanitarios de tanque según especificación | UNID | 23 | 52658 | 1211134
4.2 | Para lavamanos según especificación | UNID | 18 | 44598 | 802764
4.3 | Para orinal según especificación | UNID | 6 | 52700 | 316200
4.4 | Sifón 3" | UNID | 12 | 22000 | 264000
| SUBTOTAL |  |  |  | 2594098
V | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA
5.1 | Punto hidráulico para sanitarios de tanque según especificación | UNID | 28 | 45950 | 1286600
5.2 | Punto hidráulico para Lavamanos según especificación | UNID | 24 | 45950 | 1102800
5.3 | Punto hidráulico para orinal según especificación | UNID | 8 | 45950 | 367600
5.4 | Suministro e instalación de válvulas díametro 2" | UNID | 8 | 200000 | 1600000
5.5 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 2" | ML | 22 | 18940 | 416680
5.6 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 3" | ML | 40 | 36900 | 1476000
5.7 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 4" | ML | 82 | 56500 | 4633000
5.8 | Suministro e instalación tubería PVC díametro 3" (incendios) | ML | 97 | 36900 | 3579300
5.9 | Suministro e instalación de hidrantes díametro 3" | UNID | 1 | 1474000 | 1474000
5.1 | Suministro e instalación de válvula siamesa díametro 3" | UNID | 1 | 1045750 | 1045750
5.11 | Suministro e instalación gabinete contraincendios | UNID | 4 | 1187550 | 4750200
5.12 | Suministro e instalación de válvula de paso díametro 3" (incendios) | UNID | 1 | 350000 | 350000
| SUBTOTAL |  |  |  | 22081930
VI | INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de distribución para BT, con cofre construido en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 14 y 16; con puerta plana en lámina cal. 12 con bisagra corrida tipo piano. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Barraje general de Cu, tipo pesado, electroplateado, trifásico tetrafilar (3f-4h) para 125/220 amp con Ikk ³ 18 ka., + bus tierra aislada. Bornes aptos para automáticos caja moldeada de enchufar. Sin tornillos externos, a prueba de vándalos. Perforación f¼” en el marco para y con luces piloto tipo LED chorro, luz día, por cada salida. LLeva tarjetero con circuitos identificados y marcados. Chapa deslizante Alkey de lujo con pulsador y llave. Junta de dilatación al contorno
6.1 | Según descripción anterior de 30 ctos- 220 Amp. Trifásico tetrafilar (3f-4h). Tipo SD o línea CODEL. Para TD-NABPL. Red normal | UNID | 1 | 310000 | 310000
6.2 | Igual al anterior de 18 cts- 125 Amp. Trifásico tetrafilar (3f-4h). Para TD-EAB. Red emergencia | UNID | 1 | 200000 | 200000
6.3 | Igual al anterior de 12 cts-125 Amp. Trifásico tetrafilar (3f-4h). Para TD-NAB2/3/4. Red norma | UNID | 3 | 170000 | 510000
6.4 | Similar al anterior, tambien con puerta y barraje general de Cu, electroplateado, bifásico trifilar (2f-3h) para 120 amp con Ikk ³ 10 ka., + bus tierra aislada. Bornes aptos para automáticos caja moldeada de enchufar. 18 cts. TD-RAB-regulado | UNID | 1 | 170000 | 170000
6.5 | Gabinete telefónico, con cofre construido en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 14 y 16; con puerta plana en lámina cal. 12 con bisagra corrida tipo piano. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Doble fondo, el intermedio con madera contrachapada de 10mm, bus tierra aislado. Sin tornillos externos, a prueba de vándalos. LLeva tarjetero con salidas identificadas y marcados. Chapa deslizante Alkey de lujo con pulsador y llave. Junta de dilatación al contorno. De 1.00*0.40*0.15m. Con mayor cantidad nock-outs en parte inferior y superior | UNID | 5 | 140000 | 700000
6.6 | Caja de paso, construida en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 18; con puerta plana en lámina cal. 16 con bisagra lateral. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Con bus tierra aislado Chapa deslizante Alkey. Junta de dilatación al contorno. De 10”*1”. Con mayor cantidad nock-outs en parte inferior y superio | UNID | 3 | 35000 | 105000
6.7 | Igual al anterior de 8”*8”, adheridas a bandeja portacables | UNID | 26 | 21000 | 546000
6.8 | Igual al anterior de 6”*6”, sobre cielo falso | UNID | 12 | 16000 | 192000
6.9 | Bandeja o canastilla portacables, reforzada o tipo pesada, con accesorios e instalada bajo placa y sobre cielo falso. Lámina de acero cold rolled calibre 16 y 18, perfilada, tratada quimicamente y pintada al horno, color gris. Tamaño de 0.30*0.12(12”*4”) m. tipo escalera con travesaños cada 0.24m, máximo. Con tapas superior e inferior con lámina perforada o malla expandida tipo IMT de diám. 5mm. Incluye ganchos soportes aéreos laterales de platina, acoples laterales de platina, accesorios para cambio de dirección, herrajes, soportes, tortillería en general, etc. En toda la longitud de la bandeja lleva un conductor de Cu, No. 10 awg- desnudo, que deriva desde borne tierra de tablero contiguo e interconecta cada parte de la bandeja por medio de tornillos galvanizados. Tipo CENO, REBRA. El sistema de bandeja portacables por cada piso incluye: | UNID | 3 | 3800000 | 11400000
| *- Tramo recto de 2.40m = #16.00 |  |  |  | 0
| *- Curva horizontal a 90° = #1.00 |  |  |  | 0
| *- Acoplamiento o unión “T” = #1.00 |  |  |  | 0
| *- Platinas terminales = #3.00 |  |  |  | 0
*- Platinas para acoplamiento lateral con tornillería = #36.00
*- Ganchos soportes aéreos laterales de platina con tortillería. = # 100.00 mínimo
*- Tapas superiores e inferiores de lámina o malla expandida = Medida de acuerdo a longitud
*- Línea tierra con No. 10awg-cu.
Se valora globalmente por cada piso e incluye hasta el límite con el bloque A.
6.1 | Complementación de ductería o pases existentes con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, entre tableros electricos normales, desde 1er, a 4to, nivel. Incluye accesorios, soportes, terminales. Promedio 2.6 m, entre bordes de tableros:
6.10.1 | *- Con 3*diám1½”+4*diám. 1”. De 1 a 2do, piso. | UNID | 1 | 100000 | 100000
6.10.2 | *- Con 2*diám1½”+4* diam. 1”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 | 62000 | 62000
6.10.3 | *- Con 1*diám1½”+4*diám1”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 | 47000 | 47000
6.10.4 | *- Con 1*diám1½”+1*diám1”. A cielo falso. | UNID | 1 | 200000 | 200000
6.11 | Igual al anterior para tablero emergencia y cajas de paso en pisos superiores. Promedio 2.90m.
6.11.1 | *- Con 1*diám1½”+1*diám1”. De 1 a 2do y a 3er, piso. | UNID | 1 | 55000 | 55000
6.11.2 | *- Con 1*diám1¼”+1*diám1”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 | 19000 | 19000
6.11.3 | *- Con 1*diám1½”+5*diám1”. A cielo falso. | UNID | 1 | 34000 | 34000
6.12 | Igual al anterior, entre tablero eléctrico y caja de paso de 6”*6”, de piso inferior. Con 1*diám.2”. Por pase existente. Promedio 3.00 m | UNID | 3 | 12000 | 36000
6.13 | Igual al anterior, para strips telefónicos desde 1er, a 4to, piso. Promedio a entubar 2.30m
6.13.1 | *- Con 4*diám2”. De 1 a 2do, piso. | UNID | 1 | 95000 | 95000
6.13.2 | *- Con 3*diám2”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 | 60000 | 60000
6.13.3 | *- Con 2*diám2”. De 3er, a 4to, piso y a cielo falso. | UNID | 1 | 40000 | 40000
6.14 | Igual al anterior, entre strip telefónico y bandeja de piso inferior. Con 1*diám. 2”. Por pase existente. Incluye curva pvc | UNID | 3 | 23000 | 69000
6.15 | Igual al anterior, entre strip telefónico y bandeja del mismo piso. Con 4*diam. 2”. Acoplamiento con bandeja por lado lateral. Lleva curva. Prom. 2.00 | UNID | 4 | 72000 | 288000
6.16 | Igual al anterior, entre strip telefónico de cada piso y pases dejados en primario de primer piso con 5*diám2”. Son ductos independientes que inter.-conectan con rack bajo grada con cada strip. Acoplan con pases dejados en cada nivel. (Ductos por primario # 20* diám. diám 2”). | UNID | 3 | 350000 | 1050000
6.17 | Igual al item anterior, para acoplamiento de ductos restantes con el strip telefónico de primer piso | UNID | 1 | 22000 | 22000
6.18 | Acoplamiento lateral entre tableros eléctricos de 1er, piso con niples pvc de 3* diám 1½” y terminales | UNID | 1 | 20000 | 20000
6.19 | Igual al anterior, entre tablero y strip telefónico de cada piso con niples pvc de 2 *diám 1½” y terminales | UNID | 4 | 13500 | 54000
6.2 | Igual al anterior, entre tablero y caja de paso mural de 2, 3 y 4to, piso con niple pvc de 1*diám 1½” | UNID | 3 | 7000 | 21000
6.21 | Ducto de reserva con 1*diám 1½”- pvc, entre tableros eléctricos de 1, 2 y 3er piso con cielo falso | UNID | 3 | 7000 | 21000
6.22 | Igual al anterior, con 1*diám 1”- pvc, entre caja de paso de 1, 2 y 3er piso con cielo falso | UNID | 3 | 3000 | 9000
6.23 | Acoplamiento de entubado con cajilla para salida eléctrica de tomas a nivel de piso primario y superiores. Cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro | UNID | 56 | 3000 | 168000
6.24 | Igual a anterior, para acoplamiento de 2 ductos con una sola cajilla pvc, para salidas de información. Incluye salida a sensores y cámara tv. Lleva tapa ciega | UNID | 18 | 5000 | 90000
6.25 | Derivación contigua o posterior con niple pvc diám½” y cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro. Idem para sensores | UNID | 26 | 9000 | 234000
6.26 | Acoplamiento o prolongación de entubado, desde pase existente hasta cajillas de paso, lado inferior, para salida eléctrica de tomas a nivel de pisos superiores. Con ducto pvc diám½” o diám3/4”. Accesorios. Longitud promedio 2.50m | UNID | 39 | 6000 | 234000
6.27 | Igual a anterior, con dos ductos pvc diám½”+ diám 3/4”o 2 diám½” o 2 diám 3/4”, para prolongación inferior, hasta bandeja portacables, en salida para información. Incluye salida a video seguridad. Prom. 1.00m | UNID | 14 | 11000 | 154000
6.28 | Entubado con un ducto pvc, tipo PAVCO, diám½”, entre cajas de paso, bajo losa para alimentar salidas de tomas eléctricos. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Bajo losa de 1, 2 y 3er piso. Promedio 6.00m | UNID | 27 | 11000 | 297000
6.29 | Acoplamiento o prolongación de ductos pvc diám½” con cajilla para salida de iluminación en escaleras. Incluye cajilla octogonal. Accesorios. Cajilla calzada a muro | UNID | 9 | 8000 | 72000
6.3 | Igual al anterior para sensores y cámara interna. Cajilla octogonal en los cenitales y rectangular en los murales. Ducto pvc diám½” o diám3/4”. Prom 2.00 | UNID | 28 | 7500 | 210000
6.31 | Igual al anterior para sensores y cámara interna. Cajilla octogonal en los cenitales y rectangular en los murales. Ducto pvc diám½” o diám3/4”. Prom 2.00 | UNID | 24 | 8000 | 192000
6.32 | gual al anterior con ducto pvc Æ3/4”, para tv y audio de aulas. Promedio 6.50m | UNID | 16 | 12500 | 200000
6.33 | Derivación contigua o posterior con niple pvc diám½” y cajilla rectangular, con tapa ciega, para salida de iluminación de emergencia y/o sensores. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro | UNID | 44 | 9000 | 396000
6.34 | Salidas para alumbrado con conduit pvc f½” y f¾”. Conductor No. 12 awg-tw-cu. Línea tierra con conductor No. 14 awg-cu. Accesorios conduit Plafón de porcelana donde se requiera. Interruptor con piloto. Incluye salida a extractores de aire otocelda, control, cajas de paso y acoplamiento de iluminación de grada a nivel de 4to, piso | UNID | 340 | 12000 | 4080000
51P | Entubado junto a tablero regulado, para alimentar a sistema regulador desde tablero principal con un ducto pvc f1”. Accesorios conduit. Longitud = 6.00 mts | UNID | 1 | 17000 | 17000
52P | Igual y junto al anterior para retorno y alimentación de tablero regulado. Longitud = 1.00 mt | UNID | 1 | 7000 | 7000
53 | Entubado de salida para tomas altos con conduit PVC diámetro 1/2" y diámtero 3/4". Accesorios conduit Longitud promedio = 12.00 mts | UNID | 16 | 20000 | 320000
| SUBTOTAL |  |  |  | 23106000
VII | VARIOS
7.1 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 500000 | 500000
| SUBTOTAL |  |  |  | 500000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 395664341
| COSTO INDIRECTO AUI 22 % |  |  |  | 87046155.02
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 482710496.02
| IVA 16% SOBRE 9% DE UTILIDAD |  |  |  | 5697566.5104
| COSTO TOTAL |  |  |  | 488408062.5304