UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONVOCATORIA PUBLICA No.  DE 2010

(Términos Definitivos)

EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

POPAYAN, OCTUBRE DE 2010

TERMINOS DEFINITIVOS DE  LA CONVOCATORIA PUBLICA

No. 056 DE 2010

CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La Universidad del Cauca está interesada en contratar por el sistema de precios unitarios fijos y plazos fijos, en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contenidas en la presente convocatoria pública, las obras que a continuación se detallan:

EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

  - NORMATIVIDAD APLICABLE.

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, el régimen propio de la Universidad dispuesto en la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993 o Estatuto General de la Universidad, el Acuerdo 064 de 2008 o  Régimen de Contratación de la Universidad del Cauca, la Ley  734 de 2002 o Código Único Disciplinario.

1.3 PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto  oficial  para la obra objeto de la convocatoria incluido IVA CIENTO SETENTA Y NUEVE  MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  moneda corriente ($179.978.579).

| OBRA | VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO IVA | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |
| --- | --- | --- |
| EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | $179.978.579 | 201004056 del 19 de Octubre de 2010 |

Parágrafo: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993, el Acuerdo 064 de 2008; la Universidad del Cauca descartará toda propuesta que se presente por encima del techo presupuestal fijado.

De igual manera para garantizar el proceso de selección objetiva y transparencia, descartará toda propuesta que se presente por un valor inferior al 95% del presupuesto oficial fijado incluido IVA.

1.4 PROPONENTES.

1.4. 1. Podrán presentar propuestas los profesionales de la ingeniería, y las firmas proveedoras que cumplan con los requisitos establecidos en la presente invitación.

1.4.2.  En consorcio o unión temporal siempre y cuando se ajusten a lo estipulado en el numeral 2.1.1.1, literal f

1.4.3. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más.

1.4.4. Los proponentes deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 842 del 09 de octubre de  2003, “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”.

1.4.5. Todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria pública.

1.5. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

###### 1.6. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de la convocatoria pública y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato.

1.7. PRORROGA DE LA CONVOCATORIA Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

El plazo o cronograma señalado para la convocatoria, es decir, el tiempo transcurrido entre la apertura y el cierre, podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por conveniencia para la Administración Universitaria o por solicitud de las partes de quienes adquirieron los términos de la convocatoria pública, sin que dicha prórroga supere la mitad del plazo inicial.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el cronograma aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

1.8.  VISITA DE OBRA.

La visita al sitio de la obra no es de carácter obligatorio y puede ser efectuada por los oferentes o sus representantes para inspeccionar el  lugar donde se efectuará la obra con el fin de obtener la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de la obra.

1.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA.

La descripción general de las actividades, cantidades de obra se encuentran consignadas en el cuadro de cantidades de obra de la convocatoria pública que está publicado en el presente documento de la página web de la Universidad del Cauca (www.unicauca.edu.co).

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la presente convocatoria pública. La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.

Nota: cualquier modificación en las especificaciones y/o cantidades de obra será motivo de descalificación de la propuesta.

Si alguno de los proponentes requiriese de los planos estructurales, estos estarán a disposición en el Área de Edificios Contracción y Manteniendo de la Universidad del Cauca.

1.10.  PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El plazo  Único estimado para la ejecución de las obras  es de (50) cincuenta días calendario y empezará a contarse a partir del acta de iniciación del contrato.  Se entenderá en días calendario y por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutar los cálculos pertinentes de acuerdo con el programa de trabajo entregado a la Universidad. El pago de salarios a sus trabajadores por jornada supletoria o en domingos o festivos, que sea necesario laborar para cumplir con el caso contractual, lo mismo que los mayores costos por utilización de maquinaria adicional si los tuviere y demás recursos que se empleen con este propósito serán por cuenta del contratista. El contratista tendrá la responsabilidad y obligación de acometer simultáneamente frentes de trabajo en cada uno de los bloques que conforman el objeto del contrato.

  - DE LA FORMA DE HABILITACION PREVIA

Los posibles oferentes deben demostrar su interés de participar  en la presente convocatoria a través de un documento escrito dirigido ante la Vicerrectoria Administrativa de la Universidad  el cual  debe contener los generales de ley y expresar claramente que se compromete a darle estricto cumplimiento y observancia a la presente convocatoria, así como a entregar todos los documentos exigidos, en la fecha y hora indicada en el calendario. ANEXO 07.

Se debe anexar documento donde se acredite la experiencia del proponente, solicitada en el numeral  2.1.1.2. documentos técnicos necesarios, literal a.

Cuando los posibles ofertantes se presenten a través de Unión Temporal o Consorcio deben acreditar la conformación del mismo, al momento de realizar la inscripción  de habilitación aquí descrita.

Una vez realizado el proceso de habilitación previa, se publicará a través del medio institucional el número de identificación de los posibles ofertantes, de este número final de ofertantes habilitados se procederá a la selección de 20 (veinte) ofertantes por sorteo, el día y hora indicada, quienes finalmente serán los que deberán entregar los sobres 1 y 2 conforme a la presente convocatoria pública.  Cuando el número de ofertantes habilitados sea inferior a veinte (20) automáticamente serán habilitados.

La solicitud de habilitación previa es personal y no podrá ser realizada por terceras personas.

1.12. RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

1.12.1. La propuesta deberá presentarse por los ofertantes calificados  dentro de la oportunidad y en el lugar señalado en la convocatoria pública.

1.12.2. Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta.

1.12.3. La propuesta debe presentarse foliada en forma consecutiva ascendente, en original para el sobre Dos (2) y en Original para el Sobre UNO (1); la propuesta debe ser escrita en cualquier medio mecánico, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones. y depositarse, en la urna dispuesta para tal fin.  En los sobres  1 y 2 debe marcarse claramente el objeto, el número de la Convocatoria, el nombre y la dirección del proponente.

El sobre #1 debe contener la propuesta técnico-jurídica, que se entregara por el ofertante a la hora indicada y deberá depositarse en la urna respectiva.

El sobre #2 debe contener la propuesta económica, que se depositara a la hora indicada y deberá depositarse en la urna respectiva.

Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en la convocatoria pública, de tal manera que el número de folios de los cuadernillos coincida exactamente y además contener toda la información solicitada en esta convocatoria pública que permita la comparación objetiva frente a las demás ofertas. Para este efecto los proponentes deberán examinar cuidadosamente los términos de la convocatoria pública e informarse de todas las exigencias y circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la convocatoria o el contrato y sus costos.

1.12.4. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

1.12.5. Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del contratista.

1.12.6. No se aceptarán propuestas enviadas vía fax o entregadas en otras oficinas de la Universidad del Cauca, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada.

1.12.7. Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la normatividad vigente, al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

1.12.8. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca, para constatar y verificar de manera conjunta con el ofertante toda la información que en ella suministra, dentro del proceso de revisión conjunta.

1.12.9. Una propuesta por oferente: el oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas.

1.13. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.14. RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Presidente de la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se  comunicara dentro del acto público de evaluación y calificación, y se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación final, esta adjudicación se refrendara mediante la resolución motivada, la cual será expedida una vez termine el procedimiento publico de adjudicación, o como máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará pública y personalmente al proponente favorecido, durante el procedimiento publico de adjudicación.  A los no favorecidos que no estén presentes al momento de aplicación de la formula matemática, se les comunicará a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la convocatoria pública dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del articulo 6 del Acuerdo 064 de 2008 o porque sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna .

Contra la resolución de declaratoria desierta no procede ningún recurso.

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

###### 1.16. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDAS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente convocatoria pública, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad. Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la convocatoria pública.

  - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

- Cuando la oferta supere el prepuesto oficial

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en el numeral 2.1. y 3.1 o estos no cumplan con los requisitos de ley.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

- Las demás señaladas en los términos de la presente invitación.

- Cuando el ofertante no presente los documentos indicados, señalados en el numeral 2.2, dentro del término fijado.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la propuesta, a la presente convocatoria pública, los adendas que se le realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

2.1. DOCUMENTOS NECESARIOS

La propuesta deberá contener los siguientes documentos, considerados por la Universidad del Cauca, COMO NECESARIOS para la evaluación y validación conjunta de la misma; la falta de uno de ellos o cuando estos no cumplan los requisitos de ley será causal de INADMISIÓN de la oferta, y se comunicara de manera inmediata al oferente durante el procedimiento de validación conjunta de la propuesta Técnico – Jurídica.

2.1.1. PROPUESTA TÉCNICO-JURÍDICA (Sobre #1)

2.1.1.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS

a.  Carta de presentación de la propuesta

La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta convocatoria pública. Ver anexo No. 1, el cual no podrá ser modificado en su contenido, cualquier cambio, será motivo de rechazo de la propuesta.

En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad.

En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación y señalará los términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad. La extensión de la participación se indicará en función de los ítems a ejecutar en el proyecto. Lo anterior, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la unión temporal.

Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar inhabilitado para presentar la oferta a título personal o por quienes conforman la empresa, unión temporal o consorcio.

b. Garantía de seriedad de la oferta

A la propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza a favor de entidades particulares otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia acompañada de su correspondiente recibo de pago o constancia de depósitos, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación la cual contendrá  la siguiente información:

Beneficiario:			La Universidad del Cauca.

Tomador /Afianzado: 	Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o unión temporal.

Vigencia.:	Noventa (90) días calendario, a partir de la presentación de la propuesta.

Cuantía:               	Por el 10% del presupuesto oficial incluido el IVA.

Objeto:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 056 de 2010 CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA SUBESTACION PARA EL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA”.

La Universidad hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:

• Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del plazo de la presente convocatoria pública, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

• Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

c. Certificado de existencia y representación legal

Las personas jurídicas de Derecho Privado deberán adjuntar para ser tenidas en cuenta la propuesta, el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio, sobre existencia y representación legal.

El certificado de existencia y representación legal debe contener, en su objeto el de la presente convocatoria, las facultades del representante legal y la vigencia de la sociedad, la cual no puede ser menor al plazo establecido para  la duración del contrato y un año más. La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

En el evento de que el representante legal no tenga facultad para presentar la propuesta y suscribir el contrato por exceder las cuantías señaladas en el respectivo documento, deberá para ser tenida en cuenta la propuesta, anexar la correspondiente autorización del órgano social competente.

d. Capacidad residual de contratación

Solo podrán presentarse proponentes con capacidad de contratación residual como proveedor (Krc) mínima de  (3500) SMMLV y cuya inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, esté vigente a la fecha del cierre de recepción de propuestas. El proponente deberá relacionar los trabajos en ejecución, totalizando el valor de los contratos suscritos y el valor ejecutado a la fecha; información que soportará con las respectivas actas de liquidación.

Krc = Km – Kc

Donde:

Krc = 	Capacidad residual de contratación

Km= 	Capacidad máxima de contratación inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP)

Kc  =	Capacidad comprometida en contratos vigentes, según relación anexa por el proponente en su propuesta, expresada en SMMLV.

Para ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, una de las partes al menos debe acreditarla un patrimonio liquido mayor o igual al 80% del presupuesto oficial de la convocatoria; las demás variables son acumulables.

La anterior información deberá registrase dentro del Anexo Nº  2

e. Inscripción en el Registro Único de Proponentes

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá estar inscrito en RUP  actividad 1, Especialidad 5 - grupos 04 y 07 , Actividad 3, Especialidad 16 - Grupos 02; a la fecha de cierre de la presente convocatoria pública, para ello deberá anexarse el Certificado de la Cámara de Comercio en el Registro Único de Proponentes que debe reflejar la capacidad de contratación como proveedor y la imposición de multas y sanciones en caso de que hayan existido.   La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta  (30) días calendario a la fecha de cierre de la convocatoria.

f. Documento que acredite la conformación del Consorcio y/o uniones temporales.

Si la propuesta es presentada en forma conjunta, Unión Temporal o Consorcio,  se debe anexar documento en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial para todo lo que se ha referido en este proceso y el contrato que de él se derive.

Los integrantes de consorcios o uniones temporales quedan inhabilitados para PRESENTARSE DE MANERA INDIVIDUAL DENTRO DEL PROCESO PARTICULAR DONDE OFERTARON COMO UT O CONSORCIO.

El Proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio y/o uniones temporal, de acuerdo con el Anexo No. 4, para el caso de consorcio y  de acuerdo  con el Anexo No. 5 para el caso de unión temporal, INDICANDO LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO.

2.1.1.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS

- Experiencia certificada del proponente:

Con el fin de verificar la experiencia técnica para la construcción del objeto de la presente invitación, el proponente debe adjuntar copia de  Máximo dos   (02)  contrato de suministro e instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, en pesos actualizados a pesos presentes, por valor total (incluido IVA ), y que sumados sean  igual o mayor al presupuesto oficial de la presente convocatoria.

CALCULO DEL VALOR PRESENTE DE CADA CONTRATO:

El valor presente de cada contrato se calculará aplicando la siguiente fórmula:

|  | - Ci x SMMLV fecha actual |
| --- | --- |
| - VPi | - = ---------------------------------------------- |
|  | - SMMLV fecha del acta liquidación |

- Donde:

- VPi 		=	Valor presente del contrato Ci

- Ci		=	Valor histórico de cada contrato

Para todos los cálculos se utilizarán los valores de salario mínimo mensual legal de la siguiente tabla:

- EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

| PERÍODO | MONTO MENSUAL |
| --- | --- |
| Enero 2 de 1980 a Enero 1 de 1981 | 4,500.00 |
| Enero 2 de 1981 a Enero 1 de 1982 | 5,700.00 |
| Enero 2 de 1982 a Enero 1 de 1983 | 7,410.00 |
| Enero 2 de 1983 a Enero 1 de 1984 | 9,261.00 |
| Enero 2 de 1984 a Enero 1 de 1985 | 11,298.00 |
| Enero 2 de 1985 a Enero 1 de 1986 | 13,557.60 |
| Enero 2 de 1986 a Enero 1 de 1987 | 16,811.40 |
| Enero 2 de 1987 a Enero 1 de 1988 | 20,509.80 |
| Enero 2 de 1988 a Dic. 31 de 1988 | 25,637.40 |
| Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 | 32,559.60 |
| Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 | 41,025.00 |
| Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 | 51,720.00 |
| Enero 1 de 1992 a Dic. 31 de 1992 | 65,190.00 |
| Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 | 81,510.00 |
| Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 | 98,700.00 |
| Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 | 118,933.50 |
| Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 | 142,125.00 |
| Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 | 172,005.00 |
| Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 | 203,826.00 |
| Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 | 236,460.00 |
| Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 | 260,100.00 |
| Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 | 286,000.00 |
| Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 | 309,000.00 |
| Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 | 332,000.00 |
| Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 | 358,000.00 |
| Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 | 381.500.00 |
| Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 | 408.000.00 |
| Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 | 433.700.00 |
| Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 | 461.500.00 |
| Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 | 496.900.00 |
| Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 | 515.000.00 |

- Cuando se acrediten obras ejecutadas en consorcios o uniones temporales, el valor ejecutado, antes de traerlo a valor presente, se distribuirá teniendo en cuenta el porcentaje en que participó el proponente, bien sea que éste participe individualmente o en forma conjunta en la presente contratación.

- Cuando se acrediten obras ejecutadas en consorcios o uniones temporales cuya conformación no varía en la presente invitación, el valor ejecutado se tomará totalmente, sin afectarlo por el porcentaje en que participaron, para traerlo a valor presente.

La experiencia del proponente, para todos los casos, se  deberá acreditar con la respectiva acta de liquidación final del contrato,

Las actas de liquidación  a nombre de un consorcio o unión temporal, tendrán validez de manera equivalente al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes

2.1.1.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS

El proponente deberá anexar los siguientes documentos:

- La Declaración de Renta y Complementarios para el periodo Fiscal 2009.

- Inscripción en el R.U.T.

Los Consorcios y Uniones Temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes.

CAPACIDAD FINANCIERA

La Universidad calculará los indicadores financieros con base en la Declaración de Renta del periodo 2009, y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, la propuesta será rechazada.

Relación Patrimonial:

El valor total del PATRIMONIO LIQUIDO deberá ser mayor o igual al 100% del Valor del Presupuesto Oficial de la Convocatoria, incluido el IVA.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 80% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

2.1.2. PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre #2)

a.  Carta de presentación de la propuesta

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en esta convocatoria pública y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello. Ver anexo No. 6.  el cual no podrá ser modificado en su contenido, cualquier cambio de fondo o sustancial, será motivo de rechazo de la propuesta.

b.  Valor de la oferta

- Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios unitarios fijos vigentes durante la duración de la obra.

- La propuesta deberá presentarse en el cuadro de cantidades FORMATO ANEXO 03 de la presente convocatoria pública, INDICANDO  LOS PRECIOS UNITARIOS Y VALORES TOTALES EN CIFRAS REDONDEADAS SIN DECIMALES, ADEMÁS, DEBERÁ ENTREGARSE EN MEDIO MAGNÉTICO (CD), el cuadro anexo 03 debe desarrollarse contemplando todas y cada una de las actividades  de todos y cada uno de los ítem de la obra especificada, así como los valores que resulten de multiplicar las respectivas cantidades de obra del proyecto por los precios unitarios, consignando el precio total. Este cuadro no se podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso alterar la información contenida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas, de lo contrario generará el rechazo de la propuesta. Igualmente, si este cuadro de cantidades, precios unitarios y valor total de la propuesta no está debidamente firmado por quien está en la obligación legal de realizarlo, la Universidad lo entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico lo cual llevará al rechazo de la propuesta.

La suma de estos valores más los porcentajes debidamente discriminados de administración, imprevistos y utilidades (AIU), incluido el IVA sobre las utilidades será el valor total de la propuesta, pero como más adelante se explica, para efectos de adjudicación, el valor a tener en cuenta será la sumatoria de los costos directos e indirectos, antes del IVA.

- Con el diligenciamiento del cuadro de cantidades de obra, el proponente acepta que conoce en su totalidad las especificaciones técnicas.

- Los servicios de arquitectura e ingeniería están sujetos al IVA, para lo cual el proponente debe informar dentro de la oferta el régimen al cual está inscrito.

- No es necesario anexar los análisis de precios unitarios. Estos se harán exigibles a la oferta seleccionada dentro del plazo dado para la legalización del contrato los cuales deberán tener desglosado el costo directo e indirecto e indicando el porcentaje de AUI aplicado.  Se deberá indicar además, qué porcentaje corresponde a cada uno de los componentes (Administración, Utilidad, Imprevistos).

2.2. OTROS DOCUMENTOS

El ofertante deberá anexar la siguiente información adicional, dentro de la propuesta Técnico – Jurídica contenida en el sobre numero UNO (1),  la cual si se deja de presentar no invalida la propuesta para la evaluación y validación conjunta, teniendo el ofertante la oportunidad de complementar la información faltante que a continuación de detalla dentro de la Hora Siguiente, a la terminación  del proceso de evaluación  Técnico – Jurídico, y con base en la hora registrada, en el acta suscrita por las partes. Si no se presentara dentro del término fijado se declarará inadmisible la propuesta.

a) Tarjetas profesionales

Copia  Tarjeta (Matrícula) Profesional y Certificado de Vigencia de la matricula.

- Del proponente cuando es persona natural.

- De cada uno de los integrantes, cuando el proponente es Unión Temporal o Consorcio.

- De quien avale la propuesta en caso de persona jurídica.

El Certificado de vigencia de la matrícula deberá tener fecha de expedición no mayor a seis (06) meses anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas.

b)  Pago de aportes, Seguridad Social y aportes parafiscales.

a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.

c) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración donde certifique el pago de los aportes  a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Para pago de acta final deberá presentar el pago a seguridad social de el como contratista y de sus trabadores durante todo el tiempo que dure la obra, igualmente deberá presentar el pago de parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) y paz y salvo del Ministerio de Protección Social sobre el valor total del contrato.

La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, deberá aportar la declaración aquí exigida.

d) Certificación expedida por la Contraloría General de la República.

Se considera documento necesario la certificación referida a que el proponente en su condición de Persona Natural, Jurídica. Consorcio y Unión Temporal, deberá presentar la certificación en la que se indique que no se encuentra en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República vigente, de acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000.

e.  Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

El proponente en su condición de Persona Natural, Jurídica. Consorcio y Unión Temporal, deberá presentar el certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios producido por la Procuraduría General de la Nación.

f.  Paz y Salvo expedido por la Oficina de Contabilidad de la Universidad del Cauca, con una vigencia menor a 30 días calendario a la fecha de cierre de la presente convocatoria, según la forma como se constituya el proponente: de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica y de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

Los Consorcios y Uniones Temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes

2.3.  DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE FAVORECIDO.

A.  Experiencia de los profesionales al servicio de la obra

El oferente Favorecido al inicio de las obras acreditara ante la interventoría Designada por la Universidad, el siguiente personal profesional:

- Un Director de Obra: Dedicación 100% del tiempo (El proponente puede ser el Director de Obra)

- Profesional en Ingeniería Eléctrica con matrícula profesional vigente y experiencia   general mayor a diez (10) años contados desde su fecha de grado.

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

- Un Residente de Obra: Dedicación 100% del tiempo

- Profesional en Ingeniería Electrica con matrícula profesional vigente y experiencia   general mayor a dos (2) años contados desde su fecha de grado.

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

- Un profesional en Seguridad Industrial: Dedicación de medio tiempo

- Hoja de vida con toda la exigencia profesional

- Personal e instalaciones exigidas dentro de la reglamentación de higiene y seguridad para la industria de la construcción (Resolución 2413/1979 y demás que la complementen y/ó modifiquen).

El contratista mantendrá durante la ejecución física de las obras como mínimo el  personal profesional descrito. Así mismo debe enviar los contratos suscritos con los profesionales escogidos con el fin de establecer el vínculo laboral con el contratista, documentos que deben presentarse a la firma del contrato.

B. Cronograma de obra y análisis de precios unitarios.

El oferente ganador deberá presentar antes del inicio de las obras objeto del contrato, el respectivo cronograma de obras desglosado para cada una de las actividades, expresando los porcentajes de avance semanales, el cual servirá como referencia para la valoración del cumplimiento parcial y total en el avance de la obra.

De la misma manera allegara el análisis de precios unitarios de cada uno de los Ítems cotizados, que deberán guardar relación absoluta con los precios unitarios propuestos en el anexo Nº 3; cualquier variación entre estos, se resolverá favorablemente por la Universidad, tomando como ciertos y únicos  los consignados en el formulario de propuesta

C) Certificado Judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS vigente.

SECCION III

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3.1	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE  AIRE ACONDICIONADO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

- Unidad de Precisión,

Capacidad 20 T.R Configuración tipo Vertical que permita el suministro aire tanto  por la parte alta como la inferior Incluye: unidad central de cómputo para monitorear todas las variables de funcionamiento, Motor, Transmisión, filtros, resistencias, humidificador, compresor COPELAND SCROLL hermético, sensores de humedad, de presión de aire y de temperatura en el retorno de aire.

- CONTROL  ELECTRÓNICO INTEGRADO: controla todos los dispositivos de operación  y de protección, programación de encendido y apagado, almacenamiento de  historia de condiciones anormales, autodiagnóstico, accionamiento de enfriamiento, humidificación y deshumidificarían, reducción del ciclaje de los compresores. Sensores de humedad, presión de aire y temperatura en el retorno del aire.

- ELEMENTOS DE PROTECCION: Monitor de fases para proteger ante fallas de  energía, desbalanceos de fases, cambios de fases  e interrupción  o caída de una de ellas eléctrica, sensores de diferencia de presión, protección  contra sobrecarga y corto circuito para compresores y  motor de ventilación. Presostatos de alta y de baja, breakers  para proteger  las resistencias calentadoras y  humidificador.

- TABLERO ELECTRICO: con las siguientes secciones

  - a. Sistema de Control Microprocesador, con:

    - • Controlador μAC marca

    - • Tarjeta electrónica del humidificador.

    - • Tarjeta electrónica para almacenamiento de la fecha y la hora.

  - b. Circuito de Control, con:

    - • Relés de control.

    - • Monitor de fases.

    - • Transformador de corriente.

  - c. Circuito de fuerza, con:

    - • Breakers.

    - • Guardamotores.

    - • Contactores

- COMPRESOR: Dos compresores  de tipo scroll, trifásicos, con válvulas de servicio, con tres sistemas de  protección eléctrica (monitor de fase,  protección interna del compresor  por guardamotor o relé bimetálico.)

- HUMIDIFICADOR ELECTRONICO: humedad leída  por Sensor de humedad, humidificador equipado  con válvulas  solenoides,  con sensor  de leds  que muestre  cantidad de vapor producido y fallas del equipo.

- RESISTENCIAS CALENTADORAS DE AIRE: en acero inoxidable tipo aleta, dispuestas en 3 bancos.

- SERPENTIN EVAPORADOR:  En disposición  en A y circuitos entrelazados, con drenajes para evitar humedad,

- TRASMISION –MOTOR-VENTILADOR EVAPORADOR: Ventiladores Tipo centrifugo, doble entrada en lámina galvanizada balanceados, movidos por motor cerrado (TEFC) de arranque directo, trifásico con doble voltaje (220V-440v)

1.1 CARACTERISTICAS UNIDAD DE PRECISION:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDAD NOMINAL (TR) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.07 |  |
| REFRIGERANTE |  | R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| VENTILADOR | CFM (Nom.)x1000 |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |  |
| CENTRÍFUGO | Suministro | Vertical Superior o Inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presión Estát. Ext. | 0.5" Col de Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTOR | Potencia (HP) |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 |  |
|  | r.p.m. (nominal) | 1725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISIÓN | Polea Motor (Diá) |  |  |  |  |  |  |  | 2C-4.9" |  |
|  | Polea Vent. (Diá) |  |  |  |  |  |  |  | 2C - 8.3" |  |
|  | Tipo | Aleta-Tubo en "A" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERPENTIN | Material | Aluminio - Cobre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Area (pie2) |  |  |  |  |  |  | 22.4 |  |  |
| COMPRESOR | Tipo | Scroll |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESISTENCIA DE RECALENTAMIENTO | Tipo | Eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia Tot. (Kw) |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| HUMIDIFICADOR | Tipo | Botella con electrodos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad (Lb/Hr) |  |  |  |  |  |  |  | 11-17.7 |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| FILTROS | Dimensiones (plg) | 22.5x24x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opcional (plg.) | 22.5x24x4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 DATOS ELECTRICOS 208V-230V / 3Ph / 60Hz

| UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | TIPO - CANTIDAD | SCROLL - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | AMPERAJE RLA |  |  |  |  |  | 42.0 |  |
| COMPRESOR | AMPERAJE LRA |  |  |  |  |  | 239 |  |
|  | VOLTAJE MAXIMO | 253 |  |  |  |  |  |  |
|  | VOLTAJE MINIMO | 188 |  |  |  |  |  |  |
|  | POTENCIA NOM. (Kw) |  |  |  |  |  | 7.5 |  |
| MOTOR EVAP | POTENCIA (HP) |  |  |  |  |  | 6.6 |  |
|  | VELOCIDAD (RPM) | 1725 |  |  |  |  |  |  |
|  | AMPERAJE |  |  |  |  |  | 19.6 |  |
|  | POTENCIA (KW) |  |  |  |  |  | 3.75-6.0 |  |
| HUMIDIFICADOR | CAPACIDAD (LB/HR) |  |  |  |  |  | 11-17.6 |  |
|  | AMPERAJE |  |  |  |  |  | 10.4-16.7 |  |
| RESISTENCIAS | TIPO - CANTIDAD |  |  | ALETAS - 6 |  |  |  |  |
|  | POTENCIA (KW) |  |  |  |  |  | 4.16 |  |

Los datos eléctricos corresponden a un solo dispositivo

1.3 DATOS ELECTRICOS 460V / 3Ph / 60Hz

| UNIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODELO |  | 20 |
| COMPRESOR | TIPO-CANTIDAD | SCROLL - 2 |
| AMPERAJE RLA |  | 19.2 |
| AMPERAJE LRA |  | 125 |
| VOLTAJE MÁXIMO |  | 506 |
| VOLTAJE MÍNIMO |  | 414 |
| POTENCIA NOM.(Kw) |  | 7.5 |
| MOTOR EVAP | POTENCIA (HP) | 6.6 |
|  | VELOCIDAD (RPM) | 1750 |
|  | AMPERAJE | 9.8 |
| HUMIDIFICADOR | POTENCIA (KW) | 3.75-6.00 |
|  | CAPACIDAD (LB/HR) | 11-17.6 |
| AMPERAJE |  | 4.7-7.5 |
| RESISTENCIAS | TIPO-CANTIDAD POTENCIA (KW) C/U | ALETAS – 6 1.3 |

Los datos eléctricos corresponden a un solo Dispositivo

1.4 TAMAÑO RECOMENDADO DE TUBERIA

| LONG. EQUIV. | TIPO DE LINEA |  |
| --- | --- | --- |
| Pie (m) |  | 20 |
| 50 (15) | Línea Descarga (horizontal) | 7/8 |
|  | Línea Líquido | 5/8 |
| 100 (30) | Línea Descarga (horizontal) | 1-1/8 |
|  | Línea Líquido | 5/8 |
| 150 (46) | Línea Descarga (horizontal) | 1-1/8 |
|  | Línea Líquido | 3/4 |
| 200 (61) | Línea Descarga (horizontal) | 1-3/8 |
|  | Línea Líquido | 7/8 |

Las líneas muy largas no garantizan el retorno de aceite

1.5 CONDENSADORAS REMOTO

| CONDENSADORA REMOTO | CIRCUITOS |
| --- | --- |
|  | 50% - 50% |

1.6 CAPACIDADES

(X 1000 BTU/hr)

| MODELO |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| 80 Db / 67 Wb | TOTAL | 244.60 |
| 50% HR | SENSIBLE | 205.07 |
| 75 Db / 62.5 Wb | TOTAL | 225.80 |
| 50% HR | SENSIBLE | 197.20 |
| 75 Db / 61 Wb | TOTAL | 219.94 |
| 45°% HR | SENSIBLE | 208.91 |
| 72 Db / 60 Wb | TOTAL | 215.14 |
| 50% HR | SENSIBLE | 192.32 |
| 72 Db / 58.6 Wb | TOTAL | 209.83 |
| 45% HR | SENSIBLE | 202.93 |

1.7 Dimensiones

| MODELO |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO (Ajustable) | A |  |  |  |  |  | - 88 |  |
| ANCHO | B |  |  |  |  | 92.25 |  |  |
| PROFUNDIDAD | C |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMINISTROS DE AIRE |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| LARGO | L | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| ANCHO | M | 15 |  |  |  |  |  |  |
| CONEX. LIQUIDO | t |  |  |  |  |  | 5/8 |  |
| CONEX. GAS CALIENTE | t |  |  |  |  |  | 7/8 |  |
| DRENAJE | t | 3/4 Cobre - Soldar |  |  |  |  |  |  |
| HUMIDIFICADOR | t | 1/2 PVC |  |  |  |  |  |  |

- UNIDAD  CONDENSADORA REMOTA

2.1 Datos Circuito Refrigerante

| CONDEMSER | VERTICAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coil |  |  |  |
| No of Circuit | 2 | 1 | 1 |
| Cap. (% ckt ) | 50 | 63 | 37 |
| REFRIGERANT |  |  |  |
| fflln Chg (lb/ckt] | 1O.25 | 13.25 | 7.25 |
| Opt Chg (lb/ckt] | 14. 00 | 25.50 | 13.50 |
| Vol (cu ft/ckt) | .65 | .84 | .45 |
| STORAGE CAP (lb/ckt)* |  |  |  |
| R-12 | 41.5 | 54. 1 | 29. 0 |
| R 22 | 38.0 | 49. 4 | 26.5 |
| R 500 | 35 7 | 46. 5 | 24.9 |
| R-502 | 39 5 | 51. 4 | 27.5 |

2.2 Dimensiones

- UNIDAD MINI SPLIT  30.000 BTU/H

Mini split 30000btu/h de pared, refrigerante R 22,  condensadora  y control remoto, base metálica, voltaje 220v

CAPITULO IV

REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Las propuestas   se destaparan y revisaran  en el orden de entrega siendo hábiles las que el valor propuesto  total incluido IVA sea menor o igual que el presupuesto oficial, y mayor o igual al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto oficial,  serán declaradas ADMISIBLES.  Las que lo superen, por exceso o defecto este rango,  serán NO ADMISIBLES.

4.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los valores de las propuestas y del presupuesto oficial para todos los cálculos del presente numeral, se tomarán SIN IVA.

4.1.1. Estudio de las propuestas

La Universidad realizará el estudio de los documentos presentados para habilitación y en caso de discrepancia realizara citación del posible ofertante para recibir y solicitara las aclaraciones pertinentes a través del medio institucional, en caso de no atender dicha convocatoria por el posible oferente,  la propuesta se considera no habilitada.

Durante el acto de evaluación de la propuesta Técnica (Sobre N° 1),  el oferente  estará presente en  la revisión de documentos y en la verificación del error matemático frente al rango permitido. En caso de existir discrepancia por corrección, será valedero el valor corregido, valor este que entrara a participar del proceso de adjudicación una vez se determine por sorteo la formula de adjudicación.

Las discrepancias que pudieran surgir durante el proceso de validación conjunta  del sobre N° 1 serán atendidas y resueltas en ese mismo instante por el Vicerrector Administrativo, en su condición de Presidente de a Junta de Licitaciones y Contratos y el Comité Técnico de apoyo, su veredicto tendrá efecto final de la controversia, no sujeto de recurso alguno.

La revisión  conjunta de las propuestas estará a cargo de la Junta de Licitaciones y Contratos y del Comité Técnico de Apoyo que se designe para ello por parte de la Universidad.

En  el informe que se entregará a cada uno de los proponentes, una vez finalizado el acto de evaluación, se registrara el concepto y conclusión de la revisión surtida y la declaratoria de ADMISIBLE O NO ADMISIBLE de la Propuesta.

4.1.2. Criterios para la adjudicación

- Las correcciones al presupuesto ofrecido por error aritmético, no deben ser superiores al 0.1% del valor total de la oferta, por exceso o defecto; en tal caso se RECHAZARÁ la oferta,

- La adjudicación del contrato se hará conforme lo establece el numeral 1.15 de los presentes términos de referencia.

- La aplicación de la formula de adjudicación se hará con base en aquellas propuestas que hayan sido declaradas hábiles según el informe  conjunto de evaluación de propuestas.

- Se entiende por oferta hábil la que no sea eliminada por aspectos técnicos, jurídicos, financieros o aritméticos y se encuentra corregida de acuerdo a lo enunciado en el presente documento.

- El valor de la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial, ni tampoco podrá ser inferior al 95% del mismo, so pena de rechazo de la propuesta.

4.1.3. Fórmulas a utilizar.

La Universidad del Cauca, empleará dos fórmulas para la adjudicación, las cuales se sortearán al azar, al momento de la apertura de las propuestas económicas y de esta manera continuar con el respectivo proceso contractual.

FORMULAS DE ADJUDICACIÓN

4.2  A)   FORMULA UNO

4.2.1. VALOR  PROMEDIO 1 (VRP1)

El valor promedio 1, será el resultado de la sumatoria del valor total corregido, SIN IVA de las  propuestas admisibles, dividido entre el número de propuestas admisibles así:

VR PROMEDIO 1       SUMATORIA DEL VALOR TOTAL CORREGIDO DE LAS OFERTAS ADMISIBLES

NUMERO DE OFERTAS ADMISIBLES

VR. PROMEDIO 1 =	P1 + P2 + P3 +...Pn

(VRP1)			    N

Donde:

Pn = 	Valor de cada una de las propuestas admisibles

N   =	Número de propuestas admisibles

4.2.2.- RANGO DE ELEGIBILIDAD:

Se eliminaran las propuestas cuyos valores totales SIN IVA, sean inferiores al 98% del valor promedio 1 (VRP1) o que  lo superen en un 2%.

RE	= 	 +     2% de VRP1

-     2% de VRP1

4.2.3. VALOR PROMEDIO 2

Cumplido el anterior procedimiento se elaborará un nuevo promedio con la sumatoria de las propuestas no eliminadas por rango de elegibilidad (RE), dividido entre el número de ellas así:

VR PROMEDIO 2:

(VRP2)      SUMAT. DEL VALOR TOTAL PROPUESTAS DENTRO DEL  RANGO

NUMERO DE PROPUESTAS DENTRO DEL  RANGO

VR. PROMEDIO 2 =	P1 + P2 + P3 +...Pnr

(VRP2)			    Nr

Donde:

Pnr = 	Valor Propuestas elegidas dentro del rango RE

Nr   =	Número de propuestas elegidas dentro del rango

4.2.4.- VALOR PROMEDIO FINAL DE ADJUDICACIÓN:

El valor promedio final de adjudicación, será el resultado de la MEDIA GEOMÉTRICA de las siguientes razones:

- VPO: 	VR. PRESUPUESTO OFICIAL

- VRP1: 	VR. PROMEDIO 1

- VRP2:	VR. PROMEDIO 2

- PNVR0: Propuesta hábil calificada como la más baja  dentro del Rango  del 98% y el 100% del VRP1.

- PMVR0: Propuesta hábil calificada como la más alta dentro del Rango  del 98% y el 100% del VRP1.

VALOR PROMEDIO FINAL 	=    (VPO X VRP2 x VRP1 x PNVR0 X PMVR0)1/5

ADJUDICACION

ADJUDICACION: La Universidad adjudicará el contrato a la propuesta cuyo costo en valor absoluto sea el más cercano  inmediatamente por exceso o defecto al promedio final obtenido.

4.3. B)   FORMULA DOS

4.3.1. CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA:

Se calcula la media geométrica PG de todas las propuestas declaradas hábiles y que se encuentren en el rango entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial.

PG	=

n	   Ph1 x Ph2 x Ph3…Phn

Donde:

Phn	=	Valor de propuesta hábil

n	=	Número de propuestas

4.3.2.  CALCULO DE PUNTAJE MAXIMO ASIGNADO A LA PROPUESTA Pi:

A cada una de las propuestas Pi  se aplica la relación que a continuación se detalla en VALOR ABSOLUTO, y se declarará la oferta ganadora  Pi, a la oferta  que mayor puntaje obtenga en la aplicación de la siguiente relación, con presentación matemática de tres enteros tres decimales    (998.098)

Pr = (1 -  ( Val. Abs  ( Pi – F) / F) ^ 0.5 ) x 1000

Donde:

Pr   =  Puntaje Máximo Asignado.

PG =  Media Geométrica de las propuestas hábiles en el rango 95% <= PO >= 100%

Pi   =  Propuesta Evaluada.

Durante la Sección de escogencia de la Formula de igual manera se escogerá el factor ”F“ de aplicación a la Fórmula dentro de los siguientes tres factores:

1.)   F = 0.995 * PG

2.)   F = PG

3.)   F = 1.005 * PG

ADJUDICACION: La Universidad adjudicará el contrato a la propuesta que adquiera el mayor puntaje en aplicación de la relación Pi.

4.4.  C)   FORMULA TRES

4.4.1. CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA INICIAL:

Se calcula la media aritmética  inicial de todas las propuestas declaradas hábiles y que se encuentren en rango entre el 95% y 100% del presupuesto oficial (P.O).

_

M     = P1 + P2 + P3 +...Pn

N

Donde:

_

M	=	Media Aritmética inicial

Pn	= 	Valor de cada una de las propuestas admisibles

N	=	Número de propuestas admisibles

4.4.2. VALOR PROMEDIO ARITMETICO 2:

_	      			         _

Se calcula una media aritmética final  (Mf),  entre  la media aritmética inicial (M)  + el valor del presupuesto oficial (P.O), dividido entre 2

_		_

Mf   = 	M + P.O

2

ADJUDICACION: La Universidad adjudicará el contrato a la propuesta cuyo costo en valor absoluto sea el más cercano  inmediatamente por exceso o defecto al promedio aritmético 2 obtenido.

4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso de que hecha la evaluación conforme los factores de escogencia, exista empate entre dos o más propuestas, el desempate se hará de la siguiente manera:

- En caso de empate entre dos o más proponentes la adjudicación se hará a aquella propuesta más próxima al presupuesto oficial por exceso o defecto, en caso se persistir el empate se hará mediante sorteo.

Nota: En caso de resultar una sola oferta HÁBIL, después de hacer toda la evaluación técnico-jurídica y financiera, esta será la favorecida sin necesidad de aplicar las fórmulas descritas previamente, siempre y cuando esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de acuerdo con los criterios legales de selección objetiva

CAPITULO V

EL CONTRATO

5.1. PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN

5.1.1 El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

5.1.2 El contratista tendrá cinco (05) días calendario contados a partir de la firma del contrato para legalizarlo (constituir las garantías requeridas en el contrato, pagar impuesto de timbre, si a ello hubiere lugar y cancelar derechos de publicación en el Diario Oficial, con observancia de las normas civiles, comerciales, fiscales y administrativas vigentes).

5.1.3. Presentar el comprobante por concepto de pago de la estampilla “Universidad del Cauca 180 años”.

5.1.4. Si el adjudicatario no suscribe el contrato y lo legaliza dentro de los plazos señalados, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes.

5.1.5 Si el adjudicatario no suscribe el contrato y demás trámites necesarios para su legalización dentro del término señalado, quedará a favor de la Universidad del Cauca en calidad de sanción, el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

5.1.6 El plazo de la ejecución rige a partir de la firma del Acta de Iniciación, previo perfeccionamiento y legalización del contrato. El contratista debe firmar el Acta de Iniciación de Obra, dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la legalización del contrato.

5.1.7 El contratista se obliga a atender las instrucciones impartidas por el interventor designado por la Universidad del Cauca.

5.2. ANTICIPO

La Universidad del Cauca entregará el 50% del valor del contrato antes de IVA al contratista en calidad de anticipo, que no podrá destinarse a fines distintos a los gastos relacionados con el objeto del contrato a celebrar. El valor del anticipo deberá ser manejado por el contratista conjuntamente con el interventor designado por la Universidad, mediante la apertura de una cuenta corriente o ahorros en un banco legalmente autorizado. Los cheques o autorizaciones que se libren con cargo a esta cuenta necesitan para ser pagados de la firma del contratista y el interventor.  Los gastos propios del anticipo estarán condicionados al plan de inversión del mismo presentado por el contratista.  Los rendimientos financieros que produzca el dinero entregado al contratista en calidad de anticipo pertenecen en su totalidad a la Universidad en consecuencia deberán ser entregados a ésta una vez se invierta en su totalidad el anticipo.

5.2.1. El inicio de la obra no se podrá condicionar a la entrega del anticipo por parte de la Universidad del Cauca.

5.3. FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato de la convocatoria pública, en pesos colombianos mediante un anticipo del 50% y los saldos sobre actas parciales de entrega y recibo y liquidación suscritas entre el contratista y el interventor previo recibo a satisfacción por parte del interventor y amortización del anticipo dado al contratista, en las que se consignaran las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y los valores totales de los trabajos realizados.

En cada acta parcial se amortizará el anticipo.

5.4. 	LA INTERVENTORÍA

La interventoría de la presente convocatoria pública la realizará por un interventor externo y por un supervisor que será un Servidor Universitario que para el efecto designe el Rector de la Universidad, el cual asumirá las funciones y responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008, la ley 734 de 2002.

5.5. GARANTÍAS

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Universidad las siguientes pólizas:

- Póliza de buen manejo de anticipo por el cien por ciento 100% del valor del mismo y con vigencia de la duración del contrato y dos (02) meses más.

- Póliza de cumplimiento, en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cuantía no inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Póliza por pago de prestaciones sociales y salarios, en cuantía del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) años más.

- Estabilidad de la obra en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia de cinco (05) años contados a partir de la  suscripción del acta de liquidación del contrato.

Atentamente,

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 270  DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y LA LEY 850 DE 2003.

ANEXO No. 1

OFERTA TECNICO-JURIDICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 056 DE 2010 OBRA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

.

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las estipulaciones establecidas en la convocatoria No. 056 de 2010 de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra de EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra publicados por la Universidad del Cauca en su página web

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________ (           ) días calendario contados a partir de la legalización del contrato, previa suscripción del acta de iniciación, sin condicionar el plazo a la entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

Que el valor de mi propuesta esta consignado en el sobre # 2 de la oferta económica.

- Que la presente propuesta técnico-jurídica consta de: _________________________folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendas Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 2

FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL COMO PROVEEDOR

CAPACIDAD RESIDUAL COMO CONTRATISTA Capacidad máxima de contratación como proveedor que figura en el RUP – Contratados en ejecución como proveedor.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN COMO CONTRATISTA PROVEEDOR:

| No. y/o nombre del contrato | Contratante | Objeto | Plazo de ejecución | Valor contrato $ | Valor contrato en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  |  |  |  |  |
| No. |  |  |  |  |  |
| Total contratos en ejecución |  |  |  | $ |  |
| Capacidad máxima contratación (K) PROVEEDOR, según RUP |  |  |  |  |  |
| Menos contratos en ejecución |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD RESIDUAL PROVEEDOR |  |  |  |  |  |

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA (Representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)

Nota: Se podrán diligenciar tantos formatos como sean necesarios según el número de contratos que actualmente tenga en ejecución. En caso que a la fecha de cierre de esta convocatoria pública no tenga contratos en ejecución, esta circunstancia debe manifestarse expresamente en este formato, entendiéndose en este caso que su capacidad residual será igual al K máximo de contratación que figure en el RUP como CONTRATISTA.

ANEXO 03

Ver documento en Excel (CUADRO DE CANTIDADES)

ANEXO No. 04

CONSTITUCION CONSORCIO

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 056  DE 2010, cuyo objeto se refiere al EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

- Denominación:  el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre	Nit o CC.	% de Participación

A

B-

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.

- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los _________________ de 2.010

________________________				_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 5

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 056 DE 2010, cuyo objeto se refiere al EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre	Nit o CC.	% de Participación

A

B-

- Responsabilidad:  Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo

- Representante:   Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los ___________________ de 2.010

_________________________				_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de

ANEXO No. 06

CARTA DE PRESENTACION Y OFERTA ECONOMICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN  DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº  056 DE 2010 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito______________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en la presente convocatoria pública de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra cuyo objeto es el  EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra publicados por la Universidad del Cauca en su página web

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________(           ) días calendario, contados a partir de la legalización del contrato, previa suscripción del acta de iniciación,  sin condicionar el plazo a la entrega del anticipo por parte de la entidad estatal.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO					 	  $______________________

AUI					(   )%	  		  $______________________

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS  		  	  $______________________

IVA SOBRE UTILIDAD 			(    )%		  	  $______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	 			  $____________________

DISCRIMINACION DE AUI:

ADMINISTRACIÓN			(   )%			 $______________________

IMPREVISTOS				(   )%			 $______________________

UTILIDAD

- Que la presente propuesta consta de: _______________	___________folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendas Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono__________________________

ANEXO No. 07

CARTA DE PRESENTACION PARA HABILITACION PREVIA DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 056 DE 2010 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Popayán,       de      de 2010

Ingeniero

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Vicerrector Administrativo

Universidad del Cauca

Ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA No. 056  DE 2010

Atento Saludo:

YO   ________________________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía  _____________________ y con matrícula profesional No. ____________,  solicito habilitación en mi condición de Persona Natural  ( ___ ), Persona Jurídica ( ___ ), Consorcio ( _____ ) o Unión Temporal ( ____) para participar en la Convocatorio del Asunto, la cual consiste en el EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Por lo anterior,  me comprometo a darle estricto cumplimiento y observancia a la presente convocatoria,  así como a entregar todos los documentos exigidos en la fecha y hora indicada en el calendario.

Cordialmente,

_____________________________

FIRMA

Cédula  _______________________

Dirección _____________________ Teléfono___________

___________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL O CONSORCIO

Cédula  _______________________

Dirección  _____________________  Teléfono ___________

Anexar: Formato Conformación del Consorcio o Unión Temporal