## Hoja1
ANEXO CANTIDADES. CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS Y REDES DE VOZ Y DATOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS CARVAJAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, EN SANTANDER DE QUILICHAO (C).
ITEM | ALUMBRADO , TOMACORRIENTES AULAS Y MODULOS
1 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
1-1 | Salida para LUMINARIAS FLUORECENTE DESCOLGADA DESDE CERCHA EN SALON DE CLASE en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- conectores de resorte para empalme - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera. Incluye cola en cable encauchetado 3x12, tomacorriente y clavijas aéreas con polo a tierra para conexion de la luminaria. | UND | 34
1-2 | Salida para VENTILADOR DESCOLGADO DESDE CERCHA en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- conectores de resorte para empalme - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera. Incluye cola en cable encauchetado 3x12, tomacorriente y clavijas aéreas con polo a tierra para conexion de la del VENTILADOR | UND | 8
1-3 | Salida para VIDEOBEAM en aulas de clase- en caja metalica de 15 x 15 cm con tapa empotrada en pared a 2:50 mts con union por tubo PVC de 3/4 a caja PVC de 4 x 4 " a 30 cm de piso- incluye cable HDMI de 10 mts | UND | 2
1-4 | Salida Interruptor SENCILLO con terminal de tierra marca MARCA CERTIFICADA RETIE - - incluye tubo conduit PVC Y EMT 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC Y METALICAS octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- e conectores de resorte para empalme - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 4
1-5 | Salida Interruptor DOBLE con con terminal de tierra marca MARCA CERTIFICADA RETIE - - incluye tubo conduit PVC Y EMT 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC Y METALICAS octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- conectores de resorte para empalme - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 4
1-6 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito NORMAL - MARCA CERTIFICADA RETIE con conexión a tierra EN PARED - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- conectores de resorte para empalme - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera, debidamente etiquetado con número de cto. | UND | 11
1-7 | Suministro luminaria fluorecentes 2 x 54 T-5 con balasto y aleta especular en acero-- MARCA CERTIFICADA RETIE y RETILAP | UND | 34
1-8 | Montaje LUMINARIAS FLUORECENTE DESCOLGADA DESDE CERCHA- incluye conectores de resorte para empalme | UND | 34
1-9 | Suministro y Montaje VENTILADOR DESCOLGADO DESDE CERCHA- incluye conectores de resorte para empalme | UND | 8
1-10 | Suministro e instalacion Bandeja tipo malla de 30x5x240 cm galvanizada en caliente con division con accesorios para conexión de tuberia - MARCA CERTIFICADA RETIE - incluye soporte en riel chanel con varilla roscada galvanizada de 3/8" para el area de PASILLOS FALTANTES | m | 70
1-11 | Acometidas para alimentar circuitos de 120 v 3#12 awg THHN en pasillos y salones | m | 200
1-12 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-24 CIRCUITOS - ZONAS COMUNES TDE-ZC | UND | 1
1-13 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 11
1-14 | Acometida para tablero TDE-ZC en cable Cu 4#4 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | m | 10
1-15 | Aterrizaje de bandeja portacables con cable cobre #6 desnudo y conector de cobre para bandeja cada 2 metros | m | 150
TOTAL ITEM 1
ITEM | RED VOZ Y DATOS TOMACORRIENTE REGULADOS -SALAS DE COMPUTO (SON 4 SALAS)
2 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
2-1 | Salida de DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) EN CADA SALON - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45 , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE | UND | 128
2-2 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por ducto portacable | m | 2745
2-3 | Suministro PACHCORD 1 metro en cable UTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | UND | 128
2-4 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | UND | 128
2-5 | Conexión de mesas de computadores en SALAS DE COMPUTO con ducto metalico en pared- incluye 2 cajas de paso metalicas 4 x 4 - 2 conectores rectos 1" para coraza flexible metalica- 2 conectores curvos 1" para coraza flexible metalica 2 -tramos de coraza flexible de metalica de 1"(tramo de 60 cm) | UND | 20
2-6 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | UND | 128
2-7 | Suministro e instalacion de CENTRO DE CABLEADO (RACK de DATOS) PARA AULAS DE COMPUTADORES - TIPO CERRADO DE 12 RU - 19" con puertas laterales desmontables - con puerta y Chapa- con extractor de aire- multitomas de 6 servicios para rack 19" | UND | 4
2-8 | Suministro e instalacion, conexión de HERRAJE pach panel blindado categoria 6A para rack de 19"- 48 puertos- incluye aterrizado del herraje con cable Cu #12 | UND | 4
2-9 | Instalacion switches- CISCO 2960X 10/100/1000 48 puertos - Todos los puertos Gigabyte) - 4 PUERTOS FIBRA OPTICA (No suministro) | UND | 4
2-10 | Suministro e instalacion de tablero para mini--interruptores en riel DIN 10 kA - 2F- 4H - 8 CIRCUITOS -MARCA CERTIFICADA RETIE sobrepuesto en muro para salones de computo(4) | UND | 4
2-11 | Suministro e instalacion de minibreaker para tablero mini--interruptores en riel DIN 10 kA de 1 x 16 A | UND | 36
2-12 | Acometida para tablero para mini--interruptores en AULAS COMPUTADORES en cable de Cu 4#8 awg- THHN por bandeja y ducto metalico Desde tablero TUPS1 y TUPS2 en cuarto electrico principal | m | 280
2-13 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 10 x 4 cm - adosado en pared- color blanco con pintura electrostatica- MARCA CERTIFICADA RETIE - para cableado de datos y fuerza en sala de computadores | m | 80
2-14 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito REGULADO EN DUCTO O MUEBLE - MARCA CERTIFICADA RETIE con conexión a tierra aislada del chasis y grado Hospital - - , Conductores en CABLE #12 Cu THHN -- econectores de resorte para empalme - -debidamente etiquetado con número de cto. | UND | 128
TOTAL ITEM 2
ITEM | REDES ELECTRICAS Y DE DATOS AREA SIMULACION ENFERMERIA Y LABORATORIOS
3 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
3-1 | Salida ILUMINACION en cielo falso- en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- conectores de resorte para empalme - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera, cola en cable encauchetado 3x12, toma y clavija aéreas con polo a tierra para conexion de la luminaria, guaya y perros para sujetar adicionalmente la lampara | UND | 351
3-2 | Salida para LUMINARIA EMERGENCIA en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- conectores de resorte para empalme - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 14
3-3 | Salida aplique "SALIDA EMERGENCIA"-en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- conectores de resorte para empalme - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 14
3-4 | Salida Interruptor SENCILLO con terminal de tierra marca certificada RETIE- - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 40
3-5 | Salida Interruptor DOBLE con terminal de tierra marca marca certificada RETIE-- incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 10
3-6 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito REGULADO DUCTO O MUEBLE - MARCA CERTIFICADA RETIE con conexión a tierra aislada del chasis y grado Hospital - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en CABLE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera, debidamente etiquetado con número de cto. | UND | 36
3-7 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito NORMAL - MARCA CERTIFICADA RETIE con conexión a tierra EN PARED- - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera, debidamente etiquetado con número de cto. | UND | 14
3-8 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 10 x 4 cm adosado en pared- color blanco con pintura electrostatica- normar RETIE | m | 250
3-9 | Suministro y Montaje de cajas de paso metalicas de 10 x 10 x 10 cm con tapa empotradas en pared y piso para simuladores | UND | 30
3-10 | Suministro e instalacion de RACK de DATOS PARA SIMULACION ENFERMERIA CC-E - TIPO CERRADO DE 12 RU - 19"con puertas laterales desmontables con puerta y Chapa- con extractor de aire- multitomas de 6 servicios para rack 19" | UND | 1
3-11 | Suministro e instalacion, conexión de herraje Pach-panel categoria 6A para rack de 19"- 48 puertos | UND | 1
3-12 | Instalacion switches CISCO serie 2960X - 10/100/1000 - 48 puertos - Todos los puertos Gigabyte) - 4 puertos para fibra optica- Administrable- 1 puerto POE (no suministro) | UND | 1
3-13 | Suministro PACHCORD 1 metro en cable UTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | UND | 30
3-14 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | UND | 30
3-15 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | UND | 30
3-16 | Suministro e instalacion de tablero TUPS-SM- tablero para mini--interruptores en riel DIN 10 kA 3F - 5H- 18 Circuitos sobrepuesto en muro para CONEXIÓN DE TOMAS REGULADOS PARA AREA SIMULACION | UND | 1
3-17 | Suministro e instalacion de minibreaker para tablero para mini--interruptores en riel DIN 10 kA de 1 x 16 A | UND | 13
3-18 | Acometida para UPS 15 kVA SIMULACION UPS-SM en cable Cu3#4 awg-THHN+ 1#4 awg-THHN +1#8 awg-THHN por bandeja- INCLUYE CONECTORES DE PONCHAR ELECTROPLATEADOS | m | 50
3-19 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico en caja moldeada 3 x 50 A en caja metalica 30 X 30 cm para acometida de UPS SIMULACION | UND | 1
3-20 | instalacion de UPS 15 kVA para simulacion 3F-5H 208/208/120V- Incluye cables de conexión a interruptor y salida a tablero de distribucion TUPS-SM en el mismo cuarto | UND | 1
3-21 | Salida de DATOS por TUBO PVC (cajas de paso) , bandeja portacable, ducto portacable - desde rack de datos CC-E con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack RJ 45 (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE | UND | 30
3-22 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por tubo pvc, bandeja portacable,ducto metalico | m | 1220
3-23 | Suministro e instalacion Bandeja tipo malla de 40x5x240 cm galvanizada en caliente con division con accesorios para conexión de tuberia - MARCA CERTIFICADA RETIE - incluye soporte en riel chanel con varilla roscada galvanizada de 3/8" para el area de SIMULACION | m | 250
3-24 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, con tapa y chapa. Laboratorio MICROBIOLOGIA TN-LMB | UND | 1
3-25 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1
3-26 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 10
3-27 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 2 x 20 Amp | UND | 2
3-28 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 3 x 30 Amp | UND | 1
3-29 | Acometida para tablero TN-LMB en cable Cu 3#2 awg-THHN+ 1#2 awg-THHN +1#8 awg-THHN por bandeja | m | 70
3-30 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Laboratorio BIOLOGIA TN-LBQ, con puerta y chapa | UND | 1
3-31 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1
3-32 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 8
3-33 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 2 x 20 Amp | UND | 2
3-34 | Acometida para tablero TN-LBQ en cable Cu 4#4 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | m | 77
3-35 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Laboratorio MORFOLOGIA TN-LM, con puerta y chapa | UND | 1
3-36 | Suministro e instalacion de interruptor termoganetico en caja moldeada 3 x 20 A | UND | 1
3-37 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 3
3-38 | Acometida para tablero TN-LM en cable Cu 4#8 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | m | 70
3-39 | Salida para equipo especial 2F + T /208 V en cable 3#10 awg THHN por ducto metalico - incluye toma 220v pata trabada | m | 250
3-40 | Salida para equipo especial 3F + T /208 V en cable 5#10 awg THHN por ducto metalico | m | 120
3-41 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR- SIMULACION TDE-SM, con puerta y chapa | UND | 1
3-42 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1
3-43 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 8
3-44 | Acometida para tablero TDE-SM en cable Cu 4#6 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | m | 50
3-45 | Suministro de luminaria 605X605X70 2LED LINE 1R2FT 17 W- para incrustar en cielo falso | UND | 0
3-46 | Instalacion de luminaria 605X605X70 2LED LINE 1R2FT 17 W- para incrustar en cielo falso | UND | 264
3-47 | Suministro de luminaria tipo BALA LED 23 W 32 W para incrustar en cielo falso | UND | 0
3-48 | Instalacion de luminaria tipo BALA LED 23 W 32 W para incrustar en cielo falso | UND | 87
3-49 | Suministro e instalacion de caja de control de alumbrado 6 circuitos con pulsadores y contactores | UND | 1
3-50 | Suministro luminaria de emergencia con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- con autonomia de 90 minutos, con 2 focos direccionales de alta eficiencia de luz LED de 2 W y 223 lumenes- bateria libre de mantenimiento | UND | 0
3-51 | Instalacion luminaria de emergencia - incluye empalme conectores de resorte | UND | 14
3-52 | Suministro luminaria "SALIDA EMERGENCIA" con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- bateria libre de mantenimiento | UND | 0
3-53 | Instalacion letrero "salida de emergencia " - incluye empalme conectores de resorte | UND | 14
3-54 | Aterrizaje de bandeja portacables con cable cobre #6 desnudo y conector de cobre para bandeja cada 2 metros | m | 250
3-55 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, con puerta y chapa Labor. CIVIL, | UND | 3
3-56 | Acometida para tablero en cable Cu 4#6 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja Para Laboratorio CIVIL | m | 240
3-57 | Salida para LUMINARIAS FLUORECENTE DESCOLGADA DESDE CERCHA EN SALON DE CLASE en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera. Incluye cola cable encauchetado 3x12, toma y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria | UND | 70
3-58 | Salida para VENTILADOR DESCOLGADO DESDE CERCHA en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera. Incluye cola cable encauchetado 3x12, toma y clavija aérea con polo a tierra para conexión del VENTILADOR | UND | 28
3-59 | Salida para VIDEOBEAM en aulas de clase- en caja metalica de 15 x 15 cm con tapa empotrada en pared a 2:50 mts con union por tubo PVC de 3/4 a caja PVC de 4 x 4 " a 30 cm de piso- incluye cable HDMI de 10 mts | UND | 6
3-60 | Salida Interruptor SENCILLO con punto de conexion a tierra, marca certificada RETIE- - - incluye tubo conduit PVC Y EMT 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC Y METALICAS octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 8
3-61 | Salida Interruptor DOBLE con punto de conexion a tierra, marca certificada RETIE- - - incluye tubo conduit PVC Y EMT 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC Y METALICAS octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 5
3-62 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito NORMAL - marca certificada RETIE con conexión a tierra EN PARED - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera, debidamente etiquetato con número de cto | UND | 33
3-63 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR- SIMULACION TDEAUX | UND | 1
3-64 | Suministro e instalacion de interruptor termoganetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1
3-65 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 14
3-66 | Acometida para tablero TDEAUX en cable Cu 4#4 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | m | 100
TOTAL ITEM 3
ITEM | REDES ELECTRICAS AREA OFICINAS Y EMISORA
4 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
4-1 | Salida ILUMINACION en cielo falso-en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera. Incluye cola en cable encauchetado 3x12, tomacorriente y clavijas aéreas con polo a tierra para conexion de la luminaria, guaya y perros para sujetar adicionalmente lampara | UND | 86
4-2 | Salida para LUMINARIA EMERGENCIA en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 6
4-3 | Salida aplique "SALIDA EMERGENCIA"- en tubería EMT Ø 1/2’’ con accesorios. cajas metalicas octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 6
4-4 | Salida Interruptor SENCILLO con terminal de tierra marca marca certificada RETIE- - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 9
4-5 | Salida Interruptor DOBLE con terminal de tierra marca LEVINTON LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR-- incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 7
4-6 | Salida Interruptor TRIPLE con terminal de tierra marca marca certificada RETIE-- incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 3
4-7 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito REGULADO DUCTO O MUEBLE - MARCA CERTIFICADA con conexión a tierra aislada del chasis y grado Hospital - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en CABLE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera, debidamente etiquetado con número de cto. | UND | 19
4-8 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito NORMAL - MARCA LEVITON con conexión a tierra EN PARED- - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN --empalmes conectores de resorte - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera, debidamente etiquetado con número de cto. | UND | 43
4-9 | Suministro luminaria de emergencia con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- con autonomia de 90 minutos, con 2 focos direccionales de alta eficiencia de luz LED de 2 W y 223 lumenes- bateria libre de mantenimiento | UND | 0
4-10 | Montaje LUMINARIA EMERGENCIA en Pared- incluye empalme conectores de resorte | UND | 6
4-11 | Suministro luminaria "SALIDA EMERGENCIA" con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- bateria libre de mantenimiento | UND | 0
4-12 | Suministro de luminaria 605X605X70 2LED LINE 1R2FT 17 W- para incrustar en cielo falso | UND | 0
4-13 | Instalacion de luminaria 605X605X70 2LED LINE 1R2FT 17 W- para incrustar en cielo falso | UND | 41
4-14 | Suministro de luminaria tipo BALA LED 23 W 32 W para incrustar en cielo falso | UND | 0
4-15 | Instalacion de luminaria tipo BALA LED 23 W 32 W para incrustar en cielo falso | UND | 2
4-16 | Montaje aplique "SALIDA EMERGENCIA" en Pared- incluye empalme conectores de resorte | m | 6
4-17 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 12 x 4 cm adosado en pared- color blaco con pintura electrostatica- marca certificada RETIE | MTS | 108
4-18 | Suministro e instalacion de tablero 2F-4H-12 CIRCUITOS con puerta y chapa - EMISORA TDE-EMI, | UND | 1
4-19 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 4
4-20 | Acometida para tablero TDE-EMI en cable Cu 4#8 awg -THHN por bandeja | m | 27
4-21 | instalacion UPS 2KVA 1F-3H 120/120 V- INCLUYE CABLEADO DESDE TABLERO TDE-EMI Y HASTA TABLERO | UND | 1
4-22 | Suministro e instalacion de tablero 1F-3H-4 CIRCUITOS -REGULADO EMISORA TUPS-EMI | UND | 1
4-23 | Suministro e instalacion de tablero 2F-4H-12 CIRCUITOS con puerta y chapa - OFICINAS TDN-OFF | UND | 1
4-24 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 7
4-25 | Acometida para tablero TDE-EMI en cable Cu 4#8 awg -THHN por bandeja | m | 10
4-26 | Salida de DATOS para OFICINAS Y EMISORA- por TUBO PVC (cajas de paso) , bandeja portacable, ducto portacable - desde rack de datos CC-P con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack RJ 45 (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE | UND | 32
4-27 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por tubo pvc, bandeja portacable,ducto metalico | m | 1525
4-28 | Suministro PACHCORD 1 metro en cable UTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | UND | 32
4-29 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | UND | 32
4-30 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | UND | 32
TOTAL ITEM 4
ITEM | CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL
5 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
5-1 | Suministro Rack de datos tipo pesado abierto 19 " - 45 RU - para anclaje en piso- CC-P centro de cableado principal | UND | 1
5-2 | Instalacion Rack de datos tipo pesado abierto 19 " - 45 RU - para anclaje en piso- INCLUYE Suministro e instalalacion de 2 multitomas 6 servicios 120 v- suministro e instalacion de organizadores de cable 60 x 40mm - 8 chazos de expansion metalicos 3/8" | UND | 1
5-3 | Suministro e instalacion, conexión de HERRAJE pach panel blindado categoria 6A para rack de 19"- 48 puertos- incluye aterrizado del herraje con cable Cu #12 | UND | 4
5-4 | Suministro switches - 10/100/1000 - 48 puertos - Todos los puertos Gigabyte) - 4 puertos para fibra optica- Administrable- 1 puerto POE | UND | 0
5-5 | Suministro switches - 10/100/1000 CAPA 3 - 48 puertos - Todos los puertos Gigabyte) - 4 puertos para fibra optica- Administrable- 1 puerto POE | UND | 0
5-8 | Salida de DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- cableado de puntos de datos en salones de clase | UND | 30
5-9 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por ducto portacable | m | 1830
5-10 | Suministro PACHCORD 1 metro en cableUTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | UND | 30
5-11 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | UND | 30
5-12 | Acometida para UPS1 (15kVA) 3#4 awg-THHN+ 1#4 awg-THHN +1#8 awg-THHN | m | 15
5-13 | Acometida para UPS2 (15kVA) 3#4 awg-THHN+ 1#4 awg-THHN +1#8 awg-THHN | m | 15
5-14 | instalacion de UPS1 15 kVA 3F-5H 208/ (208/120V)- Incluye cables de conexión a interruptor y salida a tablero de distribucion TUPS1 en el mismo cuarto | UND | 1
5-15 | instalacion de UPS2 15 kVA 3F-5H 208/ (208/120V)- Incluye cables de conexión a interruptor y salida a tablero de distribucion TUPS2 en el mismo cuarto | UND | 1
5-16 | Suministro e instalacion de tablero TUPS1 Minipragma 3F - 5H- 12 Circuitos sobrepuesto en muro para CONEXIÓN DE TABLEROS REGULADOS PARA AREA SIMULACION | UND | 1
5-17 | Suministro e instalacion de minibreaker para tablero para mini--interruptores en riel DIN 10 kA - de 2 x 40 A | UND | 3
5-18 | Suministro e instalacion de tablero TUPS2 tablero para mini--interruptores en riel DIN 10 kA - 3F - 5H- 12 Circuitos sobrepuesto en muro para CONEXIÓN DE TABLEROS REGULADOS PARA AREA SIMULACION | UND | 1
5-19 | Suministro e instalacion de minibreaker para tablero para mini--interruptores en riel DIN 10 kA de 2 x 40 A | UND | 3
TOTAL ITEM 5
ITEM | REDES ELECTRICAS AA SIMULACION
6 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
6-01 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR AA area SIMULACION TAA-SM, con puerta y chapa | UND | 1
6-02 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1
6-03 | Acometida para tablero TAA-SM en cable Cu 3#6 awg-THHN+ 1#6 awg-THHN +1#8 awg-THHN por bandeja | m | 50
6-04 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de enchufar 2 x 15 A | UND | 15
6-05 | Acometida AA Cuarto Hospital 010 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 50
6-06 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-07 | Acometida AA Cuarto Hospital 012 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 65
6-08 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-09 | Acometida AA Cuarto Hospital 013 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 65
6-10 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-11 | Acometida AA Cuarto Hospital 016 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja- LLEGADA EN CAJA METALICA 10 X 10 CM | m | 65
6-12 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-13 | Acometida AA Cuarto Hospital 018 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 65
6-14 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-15 | Acometida AA Cuarto Hospital 021 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 45
6-16 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-17 | Acometida AA Cuarto Hospital 022 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 60
6-18 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-19 | Acometida AA Cuarto Hospital 023 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 63
6-20 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-21 | Acometida AA Cuarto Hospital 026 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 63
6-22 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-23 | Acometida AA Cuarto Hospital 027 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 58
6-24 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-25 | Acometida AA Cuarto Hospital 028 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 45
6-26 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-27 | Acometida AA Cuarto Hospital 031 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 47
6-28 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-29 | Acometida AA Cuarto Hospital 032 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 53
6-30 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-31 | Acometida AA Cuarto Hospital 033 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 63
6-32 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
6-33 | Acometida AA Cuarto Hospital 017 en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja- LLEGADA EN CAJA METALICA 10 X 10 CM | m | 60
6-34 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
TOTAL ITEM 6
ITEM | REDES ELECTRICAS AA OFICINAS
7 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
7-01 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H 24 CIRCUITOS AA area OFICINAS TAA-OFF, con puerta y chapa | UND | 1
7-02 | Acometida para tablero TAA-SM en cable Cu 5#8 awg-THHN por bandeja | m | 20
7-03 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de enchufar 2 x 15 A o 2X 20 A | UND | 5
7-04 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de enchufar 3 x 20 A | UND | 2
7-05 | Acometida AA emisora 3F+T en cable Cu 4#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 35
7-06 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 12
7-07 | Acometida AA Cuarto Oficina 3F+T en cable Cu 4#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 48
7-08 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 12
7-09 | Acometida AA jefe 2F+T en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 27
7-10 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 10
7-11 | Acometida AA Sala 2F+T en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 29
7-12 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 10
7-13 | Acometida AA fotocopiadora 2F+T en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 29
7-14 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 15
7-15 | Acometida AA secretaria 2F+T en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 42
7-16 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 20
7-17 | Acometida AA cubiculos a 2F+T en cable Cu 3#12 awg -THHN por bandeja y tubo metalico EMT 3/4 a caja metalica 10 x 10 cm en la UC desde tablero TAA-SM - continua en tubo metalico EMT 3/4 hasta caja de paso de 4 x 4" PVC en pared para la UNIDAD MANEJADORA | m | 60
7-18 | interconexion de control entre UM y UC equipos AA en 4#12 awg THHN en tubo metalico EMT 1/2" (entre cajas) | m | 25
TOTAL ITEM 7
ITEM | TABLERO GENERAL TDG Y PLANTA DE EMERGENCIA
8 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
8-1 | Instalacion, anclaje, acoplamiento exosto y puesta en funcionamiento de la planta de emergencia 75 kVA 3 F 208/120 V Grupo electrogeno Motor- Generador con base un motor de combustion interna alimentado con combustible Diesel - TIPO DE OPERACIÓN STANDBY- Exosto y tanque de combustible con capacidad para operación continua a plena carga durante minimo 2 horas, con cargador de baterias. | UND | 1
8-2 | Acometida para planta de emergencia en cable Cu 3x#1/0 awg-THHN + 1x#1/0 awg-THHN + 1x#2 awg-THHN por bandeja | m | 45
8-3 | Montaje TDG - tablero metálico tipo A-CDA para montar equipo de control y protección en baja tensión, | UND | 1
TOTAL ITEM 8
COSTOS DIRECTOS
Admin.
Utilidad
Imprevist.
TOTAL AUI
| Iva sobre utilidad | 16%
GRAN TOTAL
FIRMA
NOMBRE PROPONENTE
CC o NIT
DIRECCION
TELEFONO
E-MAIL