Popayán, Noviembre 8 de 2004

Doctor

## DIEGO MUÑOZ SOLANO

Vicerrector Administrativo

Universidad del Cauca

La ciudad

Cordial Saludo

Después de haber leído y evaluado las propuestas presentadas por las firmas ELECTROSISTEMAS DEL CAUCA Y DISELEC LTDA para la instalación del sistema eléctrico con destino al Laboratorio de Física de Bajas Temperaturas – Edgar Holguín – de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación me permito presentarle el siguiente informe derivado del cuadro comparativo en el cual ELECTROSISTEMAS DEL CAUCA obtuvo un puntaje de 59.33 y DISELEC LTDA obtuvo un puntaje de 99.8 teniendo en cuenta las siguientes razones:

# ELECTROSISTEMAS DEL CAUCA

- No se aportó el original de la Póliza de Seguro de Cumplimiento ante Entidades Estatales sino una copia del original, lo que no está de acuerdo con el numeral 11.1.2 del pliego de condiciones.

- La firma sugiere que la forma de pago sea 50% por anticipo y 50% contraentrega, lo cual no está de acuerdo con el numeral 9 del pliego de condiciones en el que se manifiesta que la forma de pago debe ser contraentrega.

- No es claro en la instalación de los voltajes de 110 y 220 voltios, según la propuesta se pensaría que esta instalación se hace desde el tablero existente en el Laboratorio de Física de Bajas Temperaturas, lo cual no es conveniente porque se necesita cambiar y mejorar el ya existente.

- No especifica la calidad de la fuente UPS y únicamente se refiere a la protección del sistema de Radiofrecuencia.

- Ofrece un solo transformador trifásico de 380 voltios secundario y 220 v primario de 30 Kva de potencia.

- El periodo de vida útil de las instalaciones eléctricas es de 5 años.

- Plazo de entrega de las instalaciones eléctricas es de 33 días teniendo en cuenta la instalación del valor agregado.

- En ofrecimientos adicionales ofrece implementos que deben ir en la propuesta básica de la obra para que esta se acoja a las exigencias mínimas requeridas en nuestro laboratorio tal como:  malla a tierra, bobinas de choque, incorporación de TAP’s en el transformador, pantalla electrostática; por lo tanto no constituyen un ofrecimiento adicional.

- Estos ofrecimientos adicionales no constituyen valor agregado a la propuesta puesto que son cobrados por la firma en el monto total.

- Tiempo de capacitación:  1 día.

# DISELEC LTDA

- Ofrece la instalación de 2 transformadores trifásicos 220/380 v cada uno con 15 Kva de potencia lo cual permite distribuir la instalación de los equipos con mayor seguridad y eficiencia en el funcionamiento.

- Ofrece una UPS de 1 Kva on line APC, Tripp. Lite la cual es de muy buena calidad dado la posibilidad de ubicar varios puntos de red dentro del Laboratorio permitiendo la seguridad de los equipos.

- Periodo de vida útil de las instalaciones eléctricas:  20 años.

- Plazo de entrega de la instalación eléctrica:  10 días.

- Ofrece la asesoría técnica en la instalación y prueba de todos los equipos que se conectarán al sistema especialmente a los que no están dentro de la norma nacional como es el caso del horno y las fuentes de corriente, lo cual nos garantiza que los equipos existentes en nuestro laboratorio queden en perfecto funcionamiento.

Por lo anterior recomiendo que la firma más indicada para hacer la instalación eléctrica del Laboratorio de Física de Bajas Temperaturas – Edgar Holguín – sería DISELEC LTDA puesto que nos garantiza calidad en la instalación eléctrica, seguridad en los equipos, tiempo de vida útil y asesoría permanente durante el periodo de garantía.

Atentamente,

GILBERTO BOLAÑOS PANTOJA 			JORGE W. CORONEL G.

Director 							Co-investigador

Grupo FISBATEM 						Grupo FISBATEM

Universidad del Cauca 					Universidad del Cauca